## GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
R.br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
1. DEMONTAŽE I RUŠENJA
1 | Demontaža sobnih vrata sa krilom i dovratnikom do 2 m2 | kom | 44 |  | 0
2 | Demontaža drvenih ostakljenih stijenki unutar prostora | m2 | 35 |  | 0
3 | Demontaža fasadne stijenke od kopilit stakla dvostranog, komplet sa metalnom podkonstrukcijom | m2 | 12 |  | 0
4 | Demontaža unutrašnjih alu stijenki ostakljenih izo staklom sa pripadajućim klupicama i slijepim štokovima od Fe cijevi | m2 | 62 |  | 0
5 | Demontaža sanitarija:
| - wc školjka | kom | 12 |  | 0
| - umivaonik | kom | 18 |  | 0
| - sanitarna galanterija | kom | 45 |  | 0
| - sudoper | kom | 5 |  | 0
| - grijalica vode (50-80 L) | kom | 6 |  | 0
6 | Demontaža vodovodne i kanalizacijske instalacije do spojeva sa glavnim vertikalama | kompl | 1 |  | 0
7 | Demontaža rasvjete, pripadajuće elektro sanitarije, kablaže i razdjelnih ormara | kompl | 1 |  | 0
8 | Obijanje zidne keramike komplet sa vezivnim materijalom | m2 | 215 |  | 0
9 | Obijanje podnog opločenja od kamena i keramike komplet sa vezivnim materijalom, do betonske podloge prosječne debljine 8 cm | m2 | 398 |  | 0
10 | Rušenje pregradnih zidova obostrano žbukanih :
| debljine 15 cm | m2 | 215 |  | 0
| debljine 20 cm | m2 | 265 |  | 0
11 | Razbijanje armirano betonske grede dim 30x45, dužine 420 cm rezanjem i usitnjavanjem betona i armature | kom | 1 |  | 0
12 | Mjestimično obijanje žbuke na mjestima prijašnjih pregradnih zidova keramičkog opločenja te oštećenja, do zdrave betonske podloge | m2 | 210 |  | 0
13 | Demontaža podne PVC obloge u ordinacijama komplet sa kutnom letvom | m2 | 198 |  | 0
14 | Demontaža kamenih prozorskih klupica sa vezivnim materijalom | m´ | 52 |  | 0
15 | Demontaža postojećih klimatizacijskih uređaja sa pripadajućom instalacijom i konzolama | kom | 18 |  | 0
16 | Iznošenje svog zatečenog namještaja i opreme te odvoz i deponiranje na mjesto koje odredi investitor | kompl | 1 |  | 0
17 | Iznošenje, vertikalni transport, utovar i odvoz svog porušenog i otpadnog materijala iz ove glave radova na gradski deponij (cca 200 m3 ) | kompl | 1 |  | 0
18 | Razni manipulativni poslovi, manji nespecificirani radovi za kojima se ukaže potreba obračunati će se temeljem utrošenih radnih sati, a utrošeni materijal obračunati temeljem nabavnih cijena predočenih od strane izvođača:
| - pomoćni radnik | r sati | 380 |  | 0
| - kvalificirani radnik | r sati | 250 |  | 0
| Ukupno demontaže i rušenja: |  |  |  | 0
R.br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
2. ZIDARSKI RADOVI
1 | Izrada podloge od sitnozrnog betona sa dodatkom polipropilenskih vlakana i plastifikatora prosječne debljine 5 cm sa zaglađivanjem površina | m2 | 405 |  | 0
2 | Dobava i postava odvajajućeg sloja Od XPS izolacijskih ploča debljine
| - 3 cm | m2 | 135 |  | 0
| - 5 cm | m2 | 270 |  | 0
3 | Dobava i postava trake etafona kao odvajajućeg sloja na spoju estriha i zida | m´ | 850 |  | 0
4 | Žbukanje dijela zidova na mjestima obijene stare žbuke i keramičkog opločenja cementnim reparaturnom žbukom u slojevitom nanosu radi debljine nanosa i sprječavanja pucanja iste | m2 | 240 |  | 0
5 | Zidanje pregradnog zida siporeks blokom debljine 30 cm tankoslojnim mortom za zidanje siporeksa. Izvesti obostrano dvokratno pregletavanje površina zida sa utopljenom tekstilno staklenom mrežicom u prvi sloj polimer cementnog ljepila | m2 | 115 |  | 0
6 | Dobava materijala i izrada pregradnog zida od gips kartonskih ploča kao Knauf W112 ukupne debljine 15 cm sa postavom kamene vune debljine 8 cm u među prostorima, sa obradom i bandažiranjem spojeva. U cijenu uračunati postavu pojačanja na mjestima ugradnje vrata i ostale opreme po potrebi | m2 | 336 |  | 0
7 | Isto kao st 6 samo obloga od vlago otpornih ploča sa obradom i bandažiranjem spojeva | m2 | 177 |  | 0
8 | Izrada jednostruke obloge zida gips kartonskim pločama na pocinčanoj podkonstrukciji sa dvostrukim opločenjem knauf pločama te bandažiranjem i obradom spojeva | m2 | 247 |  | 0
9 | Dobava i postava keramičkog zidnog opločenja lijepljenjem građevinskim fleksibilnim ljepilom na pripremljenu podlogu sa izradom sljubnica. U cijenu kvadrata uključiti i pvc lajsne na spoju ker. pločica i zida i alu lajsni na spoju sudara dvaju podova:
| - zid | m2 | 235 |  | 0
| - pod | m2 | 195 |  | 0
| - cokul | m´ | 118 |  | 0
10 | Dobava i postava prozorske klupice presjeka [cm]:
| - 18 x 3 | m´ | 44 |  | 0
11 | Krpanje šliceva nakon izvođenja instalaterskih radova cementnim mortom sa prskanjem šlica SN vezom prije zapilavanja šlic presjeka [cm]
| - 5 x 5 | m´ | 250 |  | 0
| - 8 x 5 | m´ | 80 |  | 0
| - 10 x 10 | m´ | 35 |  | 0
12 | Obrada špaleta oko novougrađene stolarije cementno vapnenom žbukom, te postava alu profila na ivicama istih, te bandažiranje bandažnom mrežicom sa pregletavanjem građevinskim fleksibilnim ljepilom | m´ | 185 |  | 0
13 | Ručni iskop nasipne zemlje za temeljnu stopu dim 150x150x50 [cm] sa odvozom iskopanog materijala na deponij | kom | 4 |  | 0
14 | Betoniranje temeljne stope u četverostranoj oplati dim 100x100x30 [cm] sa pripadajućom armaturom:
| - beton MB 30 | m3 | 1.2 |  | 0
| - armatura B500B | kg | 200 |  | 0
| - oplata | m2 | 4.8 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja čeličnog potpornog stupa od profila HOP 200x200x6,3 sa pripadajućim veznim pločama od čeličnog lima dim 500x500x10 [mm] komplet sa sidrenim vijcima, sve bojano antikorozivnom i završnom bojom | kg | 870 |  | 0
| Ukupno zidarski radovi: |  |  |  | 0
R.br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
3. IZOLATERSKI RADOVI
1 | Izrada hidroizolacije podova sanitarnih čvorova poliuretanskim hidroizolacijskim premazom u dva sloja, uz prethodno premazivanje betonske površine odgovarajućim prajmerom. U prvi sloj premaza utopiti bandažnu traku na spojevima vodoravnih i horizontalnih površina, izolaciju podignuti 30 cm uz obodne zidove | m2 | 68 |  | 0
2 | Dobava i postava zaštitinog razdjelnog sloja od 300 g geotekstila ispod hidroizolacijske membrane | m2 | 451 |  | 0
3 | Dobava i postava profiliranog plastificiranog lima na koji se zavaruje završetak vertikalnog dijela hidroizolacijske mebrane. Gornji rub lima utiskuje se u prethodno napravljen utor u obodnom zidu, te učvršćuje pričvrsnim priborom | m´ | 170 |  | 0
4 | Dobava i postava hidroizolacijske PVC membrane kao Sikaplan 15G d=1,5 mm preko položenog razdjelnog sloja geotekstila. Membrana se na preklopima mehanički pričvršćuju za podlogu te vari vrućim zrakom. Rubovi membrane se spajaju na prethodno postavljene limove | m2 | 522 |  | 0
5 | Hidroizolacijska obrada spoja prihvatnog lima i betonskog parapeta zapunjavanjem reške trajno elastičnim kitom, te premazivanjem poliuretanskim premazom u dva sloja u širini 10 cm | m´ | 170 |  | 0
6 | Demontaža postojećih krovnih slivnika sa plaštom | kom | 6 |  | 0
7 | Zidarska priprema otvora u koji se ugrađuju novi slivnici | kom | 6 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja PVC slivnika u pripremljene otvore sa mehaničkim pričvršćenjem i varenjem za izolacijsku membranu | kom | 6 |  | 0
9 | Dobava i postava samoljepive hidroizolacijske trake širine 10 cm na spoju novougrađene stolarije i fasadnih špaleta | m´ | 275 |  | 0
| Ukupno izolaterski radovi: |  |  |  | 0
R.br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
4. BOJADISARSKI RADOVI
1 | Struganje svih slojeva stare boje sa zidova do zdrave podloge sa pranjem istih te nanošenjem mineral kvarcne podloge | m2 | 815 |  | 0
2 | Gletanje postojećih zidova glet smjesom uz nanošenje podloge u među fazama | m2 | 1840 |  | 0
3 | Bojanje zidova disperzivnom bojom u dva sloja u tonu po izboru investitora | m2 | 1840 |  | 0
| Ukupno bojadisarski radovi: |  |  |  | 0
R.br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
5. VANJSKA PVC STOLARIJA
1 | Demontaža postojećih pozicija vanjske stolarije, komplet sa pripadajućim metalnim slijepim štokovima te odvozom demontiranog materijala na deponij:
| - otvor do 2 m2 | kom | 9 |  | 0
| - otvor preko 2 m2 | kom | 29 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od dva jednokrilna prozora, od kojih se gornji otvara na ventus mehanizam. Stijenka sadrži aluminijsku roletu. Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 100x220(+20) cm
| Poz 1 | kom | 7 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od dva fiksna dijela. Stijenka sadrži aluminijsku roletu. Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 100x220(+20) cm
| Poz 2 | kom | 3 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od dva jednokrilna prozora, od kojih se oba otvaraju na ventus mehanizam. Stijenka sadrži aluminijsku roletu. Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 60x250(+20) cm
| Poz 3 | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od donjeg fiksnog dijela, srednjeg dvokrilnog prozora i nadsvjetla koje se otvara na ventus mehanizam. Stijenka sadrži aluminijsku roletu. Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 120x250(+20) cm
| Poz 4 | kom | 3 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od jednokrilnog prozora koji se otvara na ventus mehanizam. Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 120x60 cm
| Poz 5 | kom | 2 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od dva jednokrilna prozora, koji se otvaraju na ventus mehanizam. Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 120x100 cm
| Poz 6 | kom | 4 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od dva jednokrilna prozora, koji se otvaraju na ventus mehanizam. Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 120x100 cm
| Poz 7 | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od jednokrilnog prozora koji se otvara na ventus mehanizam. Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 80x90 cm
| Poz 8 | kom | 2 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od srednjeg dvokrilnog prozora i nadsvjetla koje se otvara na ventus mehanizam. Stijenka sadrži aluminijsku roletu. Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 100x215(+20) cm
| Poz 9 | kom | 4 |  | 0
11 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od donjeg fiksnog dijela, srednjeg dvokrilnog prozora i nadsvjetla sa dva jednokrilna prozora koje se otvara na ventus mehanizam. Stijenka sadrži aluminijsku roletu. Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 190x255(+20) cm
| Poz 10 | kom | 1 |  | 0
12 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od jednokrilnih balkonskih vrata ( sa alu pragom ), bočnog fiksnog dijela i nadsvjetla sa dva jednokrilna prozora koje se otvara na ventus mehanizam. Stijenka sadrži aluminijsku roletu. Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 174x255(+20) cm
| Poz 11 | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od dva jednokrilna prozora u sredini, i dva fiksna dijela bočno. Stijenka sadrži aluminijsku roletu iz dva dijela. Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 400x160(+20) cm
| Poz 12 | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od dvokrilnih ulaznih vrata sa nadsvjetlom. Vrata se otvaraju vani, sadrže panik okov i automate za samozatvaranje. Nadsvjetlo se otvara na ventus mehanizam Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 195x300 cm
| Poz 13 | kom | 4 |  | 0
15 | Dobava i ugradnja stijenke sastavljene od dvokrilnih ulaznih vrata sa bočnim fiksnim dijelom i nadsvjetlom. Vrata se otvaraju vani, sadrže panik okov i automate za samozatvaranje. Nadsvjetlo se otvara na ventus mehanizam. Stijenka je izrađena od višekomornih PVC profila, kao SCHUCO CORONA CT70, s koeficijentom prolaska topline najviše Uw=1,4W/m2K. Ostakljenje se vrši sigurnosnim dvostrukim IZO staklom lam(4+4)+12Argon90%+4Low-E, sa koeficijentom prolaska topline Ug=1,1W/m2K. Propisani koeficijenti toplinske vodljivosti (Uw, Ug ) se dokazuju izvješćem o ispitivanju od strane ovlaštenog laboratorija. Na stijenku predvidjeti tipski podprofil za ugradnju vanjske i unutarnje klupice. Zidarske dimenzije otvora 295x300 cm
| Poz 14 | kom | 2 |  | 0
16 | Dobava i ugradnja tipske alu klupice plastificirane u bijeloj boji, širine 28 cm sa PVC završecima | m´ | 36 |  | 0
17 | Dobava i ugradnja samoljepivih PVC lajsni širine 40 mm u bijeloj boji po obodu stolarije sa unutrašnje strane | m´ | 220 |  | 0
| Ukupno vanjska PVC stolarija: |  |  |  | 0
R.br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
6. LIMARSKI RADOVI
1 | Demontaža postojećih vertikalnih i horizonralnih odvoda oborinskih voda | m´ | 43 |  | 0
2 | Demontaža poklopnog lima parapetnog zida – vijenci sa pričvrsnim priborom razvijene širine 34 cm | m´ | 132 |  | 0
3 | Demontaža zabatnog lima prema susjednom objektu razvijene širine 32 cm | m´ | 25 |  | 0
4 | Izrada i ugradnja vertikalnih odvoda oborinskih voda promjera Φ 100 od bijelog alu lima sa svim potrebnim fazonskim elementima, obujmicama i pričvrsnim priborom | m´ | 19 |  | 0
5 | Izrada i ugradnja horizontalnog odvoda oborinskih voda pravokutnog presjeka 150x150 od bijelog alu lima razvijene širine 75 cm, komplet sa nosačima i završecima | m´ | 24 |  | 0
6 | Izrada i ugradnja poklopnice parapetnog zida – vijenca od bijelog alu lima sa nosačima, pričvrsnim priborom, razvijene širine 42 cm | m´ | 132 |  | 0
7 | Izrada i ugradnja profiliranog zabatnog lima razvijene širine 32 cm sa svim pričvrsnim i montažnim priborom | m´ | 24 |  | 0
| Ukupno limarski radovi: |  |  |  | 0
R.br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
Napomena:
Sva vanjska stolarija tijekom izvođenja fasaderskih radova mora biti zaštićena, a po završetku radova i očišćena.
7. FASADERSKI RADOVI
1 | Dobava, postava i kasnija demontaža fasadne skele oko objekta za vrijeme izvođenja fasaderskih radova. Skela u cijelosti treba biti obložena zaštitnom mrežom. Po završetku ugradnje skele potrebno je dostaviti atest za istu | m2 | 680 |  | 0
2 | Obijanje nestabilnih i propalih dijelova žbuke na fasadi objekta do zdravih i čvrstih površina konstruktivnih zidova | m2 | 92 |  | 0
3 | Žbukanje dijelova fasade sa kojih je obijena žbuka uz prethodno odprašivanje, nanošenje mineral kvarcne podloge, cementnog šprica i cementne žbuke. Novožbukane dijelove fasade poravnati sa postojećom žbukom | m2 | 92 |  | 0
4 | Premazivanje svih površina na koje se postavlja nova fasada mineral kvarcnom impregnacijom | m2 | 1009 |  | 0
5 | Dobava i izrada vertikalne termo izolacije zidova. Izolacija je od povezanog sustava koji se sastoji od polimer cementnog ljepila kojim se lijepe fasadne lamele od kamene vune debljine 6 cm, a koje se dodatno pričvršćuju za fasadu PVC tiplima; tekstilno staklene mrežice utopljene u polimer cemento ljepilo sa pregletavanjem, impregnirajućeg sloja te silikatne završne dekorativne fasadne žbuke granulacije 1,5 mm, zaribane strukture u tonu po izboru investitora | m2 | 755 |  | 0
6 | Isto kao st 5 samo završna obrada dekorativno mozaična žbuka u tonu po izboru investitora | m2 | 128 |  | 0
7 | Obrada fasadnih površina koje se termo ne obrađuju slojem polimer cementnog ljepila sa utisnutom tekstilno staklenom mrežicom sa pregletavanjem, impregnirajućim slojem te silikatne završne dekorativne fasadne žbuke granulacije 1,5 mm zaribane strukture u tonu po izboru investitora | m2 | 126 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja PVC profiliranog okapnog profila sa mrežicom | m´ | 95 |  | 0
| Ukupno fasaderski radovi: |  |  |  | 0
R.br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [KN] | UKUPNA CIJENA [KN]
8. OSTALI RADOVI
1 | Izrada i ugradnja vrata izrađenih od plastificiranih aluminijskih profila u bijeloj boji sa ispunom od sendvič panela opremljenih bravom, kvakama sa horizontalnom prečkom na visini 90 cm od poda. Vrata dimenzija [cm]:
| - 85 x 210 | kom | 6 |  | 0
| - 95 x 210 | kom | 7 |  | 0
| - 105 x 210 | kom | 19 |  | 0
2 | Izrada samonivelirajuće mase preko betonske podloge kao priprema za postavu podne obloge | m2 | 210 |  | 0
3 | Dobava i postava podne PVC obloge Armstrong Royal – ili jednakovrijedne drugog proizvođača, klase EN 649/EN ISO 10851, debljine 2 mm, specifične težine ne veće od 2900 g/m2, klase gorivosti BfI-S1 ili bolje. Podnu oblogu lijepiti na pripremljenu podlogu po cijeloj površini sa varenjem međusobnih spojeva | m2 | 210 |  | 0
4 | Dobava i postava PVC kutne letve u tonu kao podna obloga | m´ | 262 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja radnog elementa izrađenog od oplemenjene iverice dim 200x60x85. U element je ugrađeno inox korito sa cjedilnikom. Element je peterodijelni opremljen policama, vratnicama, ručkicama, okovom te radnom plohom debljine 40 mm. Svi rubovi obrađeni ABS trakom U cijenu uključiti rubnu letvu na spoju elementa i ker. pločica zida, kao i podnu zaštitnu letvu | kompl | 3 |  | 0
6 | Isto kao st 5 samo element dim 320x60x85 sa peterodijelnim elementom i elementom sa četiri metaboks ladice sa usporivačima | kom | 2 |  | 0
7 | Izrada i ugradnja visećeg elementa izrađenog od oplemenjene iverice dim 320x70x35 sa vratnicama, policama, ručkama i potrebnim okovom. Svi rubovi obrađeni sa ABS trakama | kom | 2 |  | 0
8 | Isto kao st 7 samo element dim 200x70x35 sa vratnicama, policama, ručkama i potrebnim okovom | kom | 3 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja stopera vrata | kom | 40 |  | 0
10 | Dobava i ugradnja trakastih zavjesa na fasadne otvore u tonu i dezenu po izboru naručitelja sa mehanizmom za upravljanje | m2 | 89 |  | 0
11 | Dobava i montaža spuštenog stropa Sa ispunom od gipsanih ploča tip CASOVOICE ili drugi jednako vrijedan dim 600x600x10 mm postavljenih na ovješenu vidljivu konstrukciju u bijeloj boji, komplet sa ovjesnim i prihvatnim priborom | m2 | 365 |  | 0
12 | Isto kao st 11 samo sa ispunom od Pleksiglasa debljine 5 mm mliječnog Izgleda u prostoru čekaonice | m2 | 35 |  | 0
13 | Izrada instalacije za zubarsku stolicu: voda, odvodnja, struja, zrak; sa dobavom potrebnog materijala i potrebnim građevinskim radovima:
| -ventil PPR 20 ugradbeni inox kapa | kom | 1 |  | 0
| -voda: PPR 20 sa fazonima | m´ | 8 |  | 0
| -odvod: PVC bešumna Φ 50 | m´ | 8 |  | 0
| -međuveza: PVC Φ 50 | m´ | 8 |  | 0
| -zrak: PPR 20 sa fazonima | m´ | 8 |  | 0
| -struja: PGP 3x2,5 mm2 PYF 10 mm2 | m´ | 14 |  | 0
| -međuveza: PGP 5x1,5 mm2 | m´ | 8 |  | 0
| -šlic u betonu 25x10 cm | m´ | 8 |  | 0
| Obračun po kompletu uz obvezno popunjavanje jediničnih cijena svih stavaka | kompl | 2 |  | 0
| Ukupno ostali radovi: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | BOJADISARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5 | VANJSKA PVC STOLARIJA |  |  |  | 0
6 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7 | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
8 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (BEZ PDV-A): |  |  |  | 0
| PDV (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (S PDV-OM): |  |  |  | 0

## VODA I KANALIZACIJA
R.br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE |  | JEDINIČNA CIJENA (kn) | UKUPNA CIJENA (kn)
INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
NAPOMENA:
Jedinične cijene pojedinih stavki zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka i sl.
1. UNUTARNJA VODOVODNA MREŽA
1. | Nabava, transport i ugradba, plastičnih PPR cijevi za vodu i spojnog materijala (kao Wavin PPR ili drugi jednakovrijedan proizvod) za lokalni razvod sanitarne hladne, tople i cirkulacijske vode. Cijev je radne max. temparature 95°C (60°C pri 10 bara) i minimalnog nazivnog radnog tlaka 20 Bara (PN20). Instalacija se vrši sukladno prema DIN-u 1988, te higijenskim zahtjevima koji se reguliraju u propisima DINa 1988-2 i DINa 4753. Sustav mora biti u skladu sa HRN EN 15874-(1-4). Po m’ cijevi uračuante obujmice kao i sav ostali materijal za pričvršćenja i ovjes cijevnog sustava te fazonski komadi.
Hladna voda
| ø25 (du=16,6)mm - DN15 | m' | 170 |  | 0
| ø32 (du=21,2)mm - DN20 | m' | 70 |  | 0
| ø40 (du=26,6)mm - DN25 | m' | 45 |  | 0
Topla voda
| ø25 (du=16,6)mm - DN15 | m' | 115 |  | 0
| ø32 (du=21,2)mm - DN20 | m' | 45 |  | 0
| ø40 (du=26,6)mm - DN25 | m' | 15 |  | 0
Recirkulacija
| ø32 (du=21,2)mm - DN20 | m' | 85 |  | 0
2. | Nabava, doprema i ugradnja izolacije horizontalnog i vertikalnog razvoda hladne, tople vode i recirkulacije, toplinske vodljivosti izolacije 0,040 W/mK, debljine prema tehničkim uputama proizvođača. Izolacija kao Tubolit ili Plamaflex.
| DN15 - DG 9 mm | m' | 285 |  | 0
| DN20 - DG 9 mm | m' | 200 |  | 0
| DN25 - DG 9 mm | m' | 60 |  | 0
3. | Dobava i montaža modularnog višefunkcijskog termostatskog cirkulacijskog ventila MTCV (tip B) u izvedbi bez pomoćne energije s automatskom dezinfekcijom (uključiti termometar u dodatnoj opremi). MTCV je višenamjenski termostatski balans ventil koji uspostavlja toplinsku ravnotežu u instalacijama tople vode održavanjem konstantne temperature u sustavu čime ograničava protok u cirkulacijskim cijevima na najmanju potrebnu razinu.
| DN25 | kom | 3 |  | 0
4. | Nabava, doprema i ugradnja slobodno protočnih zapornih ventila. Ventil se ugrađuje pred svakim izljevnim mjestom posebno za hladnu i toplu vodu - za umivaonike, sudoper.
Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog i ispitanog ventila:
| DN15 | kom | 42 |  | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja kuglastog ventila
Obračun se vrši po komadu komletno montiranog i ispitanog ventila:
| DN25 | kom | 5 |  | 0
| DN20 | kom | 2 |  | 0
6. | Nabava, doprema i ugradnja troputnog regulacijskog mješajućeg ventila koji se montira pred spremnikom, sljedeće dimenzije:
| DN25 | kom | 1 |  | 0
7. | Nabava, doprema i ugradnja nepovratnog ventila
koji se montira pred spremnikom, a sljedećih dimenzija:
| DN25 | kom | 1 |  | 0
| DN20 | kom | 2 |  | 0
8. | Nabava, doprema i ugradnja reducir ventila - regulatora tlaka vode
koji se montira pred spremnikom, sljedeće dimenzije:
| DN25 | kom | 1 |  | 0
9. | Nabava, doprema i ugradnja odvajača nečistoća
koji se montira pred spremnikom, sljedeće dimenzije:
| DN25 | kom | 1 |  | 0
10. | Nabava, doprema i ugradnja sigurnosnog ventila
koji se montira pred spremnikom, sljedeće dimenzije:
| DN25 | kom | 1 |  | 0
11. | Nabava, doprema i ugradnja ekspanzijske posude proizvod ELBI Tip: D11-CE koja se montira pred spremnikom ili drugi jednakovrijedan proizvod, sljedećih karakteristika:
V=11 l početni tlak 3 bara max. dozvoljeni tlak 10 bara
| DN25 | kom | 1 |  | 0
12. | Nabava, doprema i ugradnja recirkulacijske pumpe proizvođača Grundfos Tip: ALPHA2 25-40 N 130 ili drugi jednakovrijedan proizvod, sljedećih karakteristika:
Tekućina: Dizana tekućina: Vruća voda za domaćinstva Raspon temperature tekućine: 0 .. 110 °C Temp. tekućine: 60 °C Gustoća: 983.2 kg/m³ Kinematska viskoznost: 1 mm2/s Tehnički: Stvarno izračunati protok: 0.234 m³/h Dobivena visina dizanja crpke: 2.057 m TF klasa: 110 Odobrenja na natpisnoj pločici: VDE,GS,CE
Materijali: Kućište crpke: Nehrđajući čelik EN 1.4308 ASTM 351 CF8 Impeler: PES 30%GF Montaža: Raspon temperature okoline: 0 .. 40 °C Maksimalni radni tlak: 10 bar Cijevni priključak: G 1 1/2 Nazivni tlak: PN 10 Ugradbena duljina: 130 mm
Električni podaci: Ulaz snage - P1: 3 .. 18 W Frekvencija glavne mreže: 50 Hz Nazivni napon: 1 x 230 V Maksimalni utrošak struje: 0.04 .. 0.18 A Klasa zaštite (IEC 34-5): X4D Klasa izolacije (IEC 85): F
Ostalo: Energija (EEI): 0.15 Neto masa: 2.01 kg Bruto masa: 2.13 kg Transportni volumen: 3.64 m3
| -u kompletu s timer-om vremenskog uključivanja | kom | 1 |  | 0
13. | Iskop i zatrpavanje rova sa odvozom zemlje u zemljištu IV i V kategorije za polaganje vodovodnih cijevi izvan objekta. Prosječna širina rova 40 cm, a dubina 80 cm. Obračun po m³ stvarno izvedenog iskopa zemlje u sraslom stanju.
|  | m³ | 10.176 |  | 0
14. | Ispitivanje cjevovoda na tlak prema propisanim smjernicama. Punjenje cjevovoda vodom te tlačenje sa uporabom pumpe na tlak od 15 bar.
| komplet | komplet | 1 |  | 0
15. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda sa analizom vode od strane Zavoda za javno zdravstvo. U cijenu uračunata dobava Analitičkog izvješća o higijenskoj ispravnosti sanitarne vode.
| komplet | komplet | 1 |  | 0
16. | Sitni potrošni materijal vezan uz montažu cjevovoda koji uključuje nosače, ovjese, čelične tiple, kisik, plin, elektrode, kudjelju i ostalo.
| obračun po broju sanitarnih sklopova | komplet | 14 |  | 0
| 1. UKUPNO UNUTARNJA VODOVODNA MREŽA |  |  | Kn | 0
2. UNUTARNJA KANALIZACIJSKA MREŽA
1. | Dobava i polaganje kanalizacijskih cijevi za fekalnu kanalizaciju iz tvrdog PVC-a za instalaciju kanalizacije unutar objekta. Uključivo dobava i montaža fazonskih komada. Stavka obuhvaća međuđusobno spajanje cijevi na kolčak, brtvljenje gumenim brtvama, te ispitivanje na vodonepropusnost.
| PVC ND50 | m' | 90 |  | 0
| PVC ND110 | m' | 21 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja fazonskih elemenata kanalizacjske intalacije. Komplet sa sitnim spojnim priborom, te sav ostali materijal potreban za pričvršćenje i vješanje cijevnog sustava .
| luk 50x90° | kom | 58 |  | 0
| 50x45° | kom | 42 |  | 0
| 50x30° | kom | 12 |  | 0
| luk 110x90° | kom | 13 |  | 0
| 110x45° | kom | 12 |  | 0
| 110x30° | kom | 4 |  | 0
| 110x15° | kom | 4 |  | 0
| račva 50x50 kosa | kom | 25 |  | 0
| 50x50 ravna | kom | 10 |  | 0
| 110x110 kosa | kom | 6 |  | 0
| 110x50 kosa | kom | 10 |  | 0
| klizna ø50 | kom | 3 |  | 0
| ø110 | kom | 2 |  | 0
| redukcija 110x50 | kom | 15 |  | 0
3. | Dobava i ugradba PVC podnih sifona za kupaonice i podrumske prostorije. Podni sifon je plitke izvedbe (75mm), a kao proizvod Advantix-Viega ili drugi jednakovrijedni proizvod. Uključivo sa pravokutnom rešetkom iz plemenitog metala dimenzije 100x100, O prstenom te suhim zatvaračem.
| DN50mm sa horizontalnim izljevom i zaporom za miris | kom | 3 |  | 0
4. | Ugradbeni sifon za spoj odvodnje kondenzata na sistem odvodnje, sa plastičnim elementom za brtvljenje u slučaju isparavanja, proizvod kao "Hutterer Lechner" tip HL 138 ili jednakovrijedan proizvod.
|  | kom | 4 |  | 0
5. | Sitni ovjesni i pričvrsni materijal.
| obračun po broju sanitarnih sklopova | komplet | 14 |  | 0
6. | Ispitivanje instalacije kanalizacije na funkcionalnost i vodonepropusnost sa dobavom Zapisnika o provedenom ispitivanju vodonepropusnosti instalacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
| 2. SVEUKUPNO UNUTARNJA KANALIZACIJSKA MREŽA |  |  | Kn | 0
3. SANITARNA OPREMA
1. | Dobava i ugradba umivaonika za konzolnu ugradnju od keramike I klase (VILLEROY@BOCH, DOLOMITE ili drugi jednakovrijedan proizvod), boje i tipa prema izboru investitora ili projektanta interijera. Kompletirano sa: - odvodnim poniklovanim ø32 sifonom, - stojećom baterijom za priključak na vodovodnu instalaciju, kutnim ventilom ND15. Komplet ugrađeno i spremno za uporabu.
| umivaonik dim. 55x45 cm | kom | 11 |  | 0
2. | Dobava i ugradba WC sustava koji se sastoji od WC školjke sa podnim izljevom od keramike, kompletirano sa demontažnim sjedalom sa poklopcem I nadžbuknim niskomontažnim vodokotlićem .Uključivo sa :
- integriranim kutnim ventilom priključka vode ½” -odvodnim koljenom ø90/110 sa zvučnoizoliranom obujmicom spojnim komadom za WC školjku I manžetom, I vijcima
| Komplet sve ugrađeno i spremno za uporabu. | kom | 9 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja opreme za kuhinjske sudopere : -jednoručne stojeće mješalice za sudoper s pomičnom izljevnom cijevi.
| -izljevni sifon za jednodjelni sudoper | komplet | 6 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja sanitarne galanterije u sanitarnim čvorovima.
| - WC četka u inox tubi | kom | 10 |  | 0
| - držač WC papira u listićima | kom | 10 |  | 0
| - držač tekućeg sapuna | kom | 17 |  | 0
| - držač papira za ruke | kom | 17 |  | 0
| - ogledalo dim. 80x60 sa nosačima | kom | 17 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja WC sustava namjenjenog osobama s invaliditetom koji se sastoji od konzolne WC školjke od keramike za invalide.
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja demontažnog PVC sjedala bez poklopca montažnog elementa za invalidsku WC školjku.
|  | kom | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja montažnog elementa za invalidsku WC školjku visine ugradnje 112 cm a montirano kao DUOFIX –GEBERIT sistem ili drugi jednakovrijedni proizvod koji uključuje i: - komplet s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem (6 lit). Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.
|  | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja obostranih zidnih držača za invalide (fiksni i sklopivi) montažnim elementima za učvršćenje držača i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.
|  | kom | 1 |  | 0
9. | Dobava i ugradba ugradbenog bolničko-invalidskog umivaonika dim. 60x45cm od keramike I klase (PARACEELSUS, REHAB ili sl.), boje i tipa prema izboru investitora ili projektanta interijera a sa horizontalnim odvodom. Uključivo s: - zidnom jednoručnom poniklovanom mješalicom za umivaonik,s lančićem I čepom spojeno na odvod vode, -zidnim ogledalom veliličine cca 50x40 cm sa etažerom , zidnog dispeserom za tekući sapun ,držač papirnatih ručnika te metalna košara za otpake sa nožnim otvaranjem .
Komplet ugrađeno i spremno za uporabu. Ugradba u invalidski sanitarni prostor.
|  | kom | 1 |  | 0
| 3. UKUPNO SANITARNA OPREMA |  |  | Kn | 0
4. GRAĐEVINSKA PRIPOMOČ I RADOVI
1. | Izrada i obrada prodora vodovodnih cjevi kroz zidove. Uključivo sa potpunom obradom istih nakon izvršene montaže.
| -prodor kroz zid | kom | 45 |  | 0
2. | Izrada šliceva u zidu i podu za postavljanje horizontalnih i vertikalnih cijevnih priključaka vodovodnih i fekalnih cijevi.
| Dimenzije šliceva su 6x8 cm - vodovodne cijevi | m' | 210 |  | 0
| Dimenzije šliceva su 10x10 cm -fekalne cijevi | m' | 90 |  | 0
| Dimenzije šliceva su 15x15 cm -fekalne cijevi | m' | 21 |  | 0
3. | Izrada nacrta građevinskih detalja iz prethodnih stavki uz nužne proračune i dokaznice mjera.
|  | komplet | 1 |  | 0
4. | Projektantski nadzor nad izvedbom predmetnih radova | komplet | 1 |  | 0
| 4. UKUPNO GRAĐEVINSKA PRIPOMOČ I RADOVI |  |  | Kn | 0
REKAPITULACIJA
| 1. UKUPNO UNUTARNJA VODOVODNA MREŽA |  |  | Kn | 0
| 2. SVEUKUPNO UNUTARNJA KANALIZACIJSKA MREŽA |  |  | Kn | 0
| 3. UKUPNO SANITARNA OPREMA |  |  | Kn | 0
| 4. UKUPNO GRAĐEVINSKA PRIPOMOČ I RADOVI |  |  | Kn | 0
| SVEUKUPNO |  |  | Kn | 0
| PDV 25% |  |  | Kn | 0
| UKUPNO |  |  | Kn | 0

## TERMOINSTALACIJE
Rbr. | Opis stavke | Mjera | Količina | Jed.cijena | Ukupno
TROŠKOVNIK GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
A | KLIMATIZACIJA
A1. | KLIMATIZACIJA - opća ambulanta
1 | Zrakom hlađena jedinica VRF sustava (Variable Refrigerant Flow) optimizirana za sezonsku učinkovitost za vanjsku ili unutarnju ugradnju u izvedbi toplinske pumpe s ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem. Serija vanjskih jedinica s povećanom sezonskom učinkovitosti osigurava efikasniji rad pri parcijalnom opterećenju, te manju potrošnju električne energije tijekom rada, ali i u Standby modu.
Maksimalna dozvoljena ukupna duljina cijevnog razvoda iznosi 1000 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jedinice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 165 m. Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 90 m uz ograničenja prema uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost od prve račve (refnet jointa) do zadnje unutarnje jedinice spojene na navedenu vanjsku jedinicu iznosi 40 metara (maksimalno moguće 90m uz povećanje promjera cijevi za tekuću fazu). Konstrukcija: jedinice su modularne izvedbe s osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima s odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju. Do veličine 56 kW jedinice mogu biti u izvedbi 1 modula, a veće u izvedbi sastavljene od dva ili tri modula. Svi moduli imaju istu visinu i istu dubinu što omogućuje jednostavnu instalaciju u redovima.
Izmjenjivač topline: Visoko učinkoviti kondenzator / isparivač optimiziran je za rad sa R410a. Kompaktna konstrukcija protusmjernog izmjenjivača sa HI-X bakrenim cijevima zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu te omogućava kontinuirano grijanje prilikom rada u defrostu. Aluminijske lamele kondenzatora / isparivača na vanjskoj jedinici su zaštićene specijalnim plastičnim premazom protiv korozije, slane atmosfere, kiselih kiša i sl. u svrhu produženja vijeka trajanja. Veća učinkovitost izmjene topline zahvaljujući novom BSCC (Bottom SubCool Circuit) krugu za optimalnu distribuciju radnog medija.
Ventilator: Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 30/60 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju. Moduli do 40 kW imaju jedan aksijalni ventilator, dok moduli od 45 - 56 kW imaju dva. Lopatice ventilatora su posebno projektirane za tihi rad i prilagođene radu pri parcijalnom opterećenju sustava. Zrak se uzima sa bočnih strana vanjske jedinice, a izbacuje vertikalno prema gore kroz zaštitnu rešetku.
Kompresor: zvučno izolirani G-tip hermetički scroll kompresori s ugrađenim motorom optimizirani za rad sa R410A. Sve zaštitne funkcije kao kontrola povrata ulja, zagrijavanje, elektro i termička zaštita su kontrolirane preko mikroprocesorskog regulatora. Rashladni krug: Jedinice rade sa rashladnim medijem R410a. Sustav ima ETC funkciju kontrole temperature isparavanja koja omogućuje smanjenje potrošnje energije i povećava ugodu korisniku. Dostupna je i funkcija promjene prioriteta učinkovitosti ili kapaciteta na Dip SWITCH-u vanjske jedinice. Rashladni krug uključuje kolektor, filter i separator ulja. Kompaktna konstrukcija dvozonskog izmjenjivača s aluminijskom FLAT TUBE tehnologijom veće površine izmjene topline zahtjeva minimalnu količinu rashladnog medija u sustavu i omogućava mnogo veću sezonsku učinkovitost te osigurano kontinuirano grijanje prilikom rada u defrostu i operacije povratka ulja.
Jedinice su vakumirane i prednapunjene rashladnim medijem. Jedinice ne zahtjevaju instalaciju dodatne cijevi za izjednačenje tlaka ulja. Regulacija: ugrađeni su presostati visokog i niskog tlaka, osjetnici temperature rashladnog medija, temperature ulja, temperature izmjenjivača i vanjske temperature. Jedinica je opremljena on/off ventilima na parnoj i tekućinskoj fazi i servisnim ventilima. Sve funkcije su upravljane preko ugrađenog mikroprocesora.
Mikroprocesor: osnovne funkcije su kontinuirana regulacija učinka kompresora, izjednačavanje tlaka ulja, kontrola povrata ulja, auto restart (nakon nestanka ili prekida napajanja), automatsko prepoznavanje i adresiranje svih unutarnjih jedinica putem komunikacijske veze M Net. Individualno podesive funkcije: Low - Noise operation - rad sa smanjenim kapacitetom u svrhu snižavanja buke u određeno vrijeme, noćni režim rada (dva stupnja); i-Demand - funkcija koja omogućava ograničavanje maksimalne priključne snage u svrhu limitiranja potrošnje u kritičnom razdoblju (tzv. pik).
Samoispitivanje vanjskih i unutarnjih jedinica putem M Net mreže preko dodatnog servisnog alata MN tool je dostupno. Jedinice su opremljene funkcijom očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici putem servisnog alata.
Kapacitet hlađenja (tv = 35 °C, tp = 27 °C, 50% r.v.)
Qh = 22,4 kW
Kapacitet grijanja (tv = 7 °C, tp = 20 °C, 50% r.v.)
Qgr = 25,0 kW
Kompresor: Inverter scroll hermetic, Nel = 5,6 kW
Apsorbirana snaga: hlađenje : 5,09 kW
grijanje : 5,54 kW
Napajanje: 3 Ph / 380 - 400 - 415 V / 50 Hz
Jakost struje - hlađenje: 8,7 - 8,3 - 8,0 A
- grijanje: 9,6 - 9,1 - 8,8 A
Stupanj energetske učinkovitosti: EER = 4,31
COP = 4,36
Stupanj sezonske energetske učinkovitosti: SEER* = 6,52
SCOP* = 3,90
Europski sezonski omjer energetske učinkovitosti: ESEER** = 7,30
Standardno područje rada:
hlađenje: - 5 °C do + 52 °C vanjske temperature DB
grijanje: - 20 °C do +15,5 °C vanjske temperature WB
Dimenzije V × Š × D [mm]: 1710 × 920 × 740
Kol. zraka: 10 500 m3/h
Snaga venilatora: 1 x 0,92 kW
Razina zvučnog tlaka: 57 dB
Priključak - tekuća faza: 9,52 mm
Priključak - plinovita faza: 22,2 mm
Masa uređaja: 208 kg
Rashladni medij: R410A
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PUHY-EP200YLM-A1 | kom. | 1
2 | Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 4-stranim ispuhom, te donjom ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 850 mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, slijedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja Qh=2,8 kW
- učinak grijanja Qg= 3,2 kW
- apsorbirana snaga: 0,05 kW
- nivo buke: 28 - 31 - 37 dB(A)
- količina zraka: V=8 - 9 -10 m3/min
- dimenzije jedinice [mm]: Š × V × D = 208(20) × 570(650) × 570(650)
- masa jedinice : 15,5 (3) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb fabric
- crpka kondenzata
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PLFY-P25VCM-E2 | kom | 3
3 | Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 4-stranim ispuhom, te donjom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 850 mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 5,6 kW
- učinak grijanja: Qg = 6,3 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,04 kW
- razina zvučnog tlaka: 27 - 28 - 30 - 31 dB(A)
- količina zraka: V = 12 - 13 - 14 - 16 m3/min
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D = 258(35) × 840(950) × 840(950)
- masa jedinice (maske) : 22 (6) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- crpka kondenzata
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PLFY-P50VBM-E | kom | 1
4 | Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 4-stranim ispuhom, te donjom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 850 mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 7,1 kW
- učinak grijanja: Qg = 8,0 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,05 kW
- razina zvučnog tlaka: 28 - 29 - 30 - 32 dB(A)
- količina zraka: V = 14 - 15 - 16 - 18 m3/min
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D = 258(35) × 840(950) × 840(950)
- masa jedinice (maske): 23 (6) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- crpka kondenzata
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PLFY-P63VBM-E | kom | 1
5 | Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 2-stranim ispuhom, sa donjom ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 583 mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 2,2 kW
- učinak grijanja: Qg = 2,5 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,072 / 0,075 kW
- razina zvučnog tlaka: 27 - 30 - 33 dB(A)
- količina zraka: V = 6,5 - 8,0 - 9,5 m3/min
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: Š × V × D = 290(20) × 776(1080) × 634(710)
- masa jedinice (maske): 23 (6,5) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- crpka kondenzata
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PLFY-P20VLMD-E | kom | 1
6 | Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 2-stranim ispuhom, sa donjom ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 583 mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 2,8 kW
- učinak grijanja: Qg = 3,2 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,072 / 0,075 kW
- razina zvučnog tlaka: 27 - 30 - 33 dB(A)
- količina zraka: V = 6,5 - 8,0 - 9,5 m3/min
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: Š × V × D = 290(20) × 776(1080) × 634(710)
- masa jedinice: 23 (6,5) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- crpka kondenzata
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PLFY-P25VLMD-E | kom | 2
7 | Multifunkcionalni deluxe daljinski žičani upravljač s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem, s kontrolom uključivanja/isključivanja, režima rada, smjera istrujavanja zraka, podešavanja temperature u intervalima od 0,5°C, brzine ventilatora, mogućnosti postavki dviju temperatura u automatskom radu, prikazom greške te tjednim tajmerom.
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PAR-31MAA | kom | 8
8 | Bakreni prelazni fazonski komadi za ogranke vodova
rashladnog medija ( tekući + parni ), izolirani NEOPREN
izolacijom otpornom na difuziju vodene pare,
kao proizvod MITSUBISHI ELECTRIC, tip:
| CMY-Y102LS-G2 | kom | 1
| CMY-Y102SS-G2 | kom | 6
9 | Predizolirane deoksidirane bakrene cijevi za razvod radnog medija R410A, sa vanjskim slojem polietilenske folije, dimenzija:
| 1/4" (Φ6,35) | m | 55
| 3/8" (Φ9,52) | m | 62
| 1/2" (Φ12,7) | m | 55
| 5/8" (Φ15,88) | m | 35
| 3/4" (Φ19,05) | m | 15
10 | Bakrene deoksidirane bakrene cijevi u šipci, za razvod radnog medija R410A, s pripadajućim fazonskim komadima, slijedećih dimenzija:
| Φ22,2×1 | m | 25
11 | Dobava i montaža izolacije cjevovoda parne faze razvoda radnog medija,
zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 19 mm
tip "Armaflex AC" s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom
trakom za cijevi, dimenzija:
| Φ22,2 | m | 25
12 | Komunikacijski kabel između unutrašnjih i vanjskih jedinica, te između unutarnjih jedinica i daljinskih upravljača
| Liycyi 2×1,5mm2 | m | 130
| Liycyi 2×0,75mm2 | m | 85
13 | Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija:
| PVC NO 32 | m | 90
U stavku su uključeni fazonski komadi za spoj na sifone umivaonika.
14 | Nadopuna sustava rashladnim medijem R410A. | kg | 6
15 | Sitni potrošni materijal ( čelični tipli, vijci, podloške ) potrebni za montažu vanjske jedinice na unaprijed pripremljeni betonski podest | kompl. | 1
16 | Zaštita vidljivog vanjskog dijela cjevovoda razvoda radnog medija oblogom od pocinčanog čeličnog lima | m | 15
17 | Montaža opreme i cijevnog razvoda sa ispuhivanjem, ispitivanjem protočnosti kondeznog odvoda te tlačnom probom freonskog razvoda prema uputama proizvođača i Programu kontrole i osiguranja kvalitete. | kompl. | 1
18 | Puštanje u pogon i programiranje mikroprocesorske regulacije rada VRF sustava, kompjutersko testiranje, postizanje idealnih radnih parametara, uključivo električno spajanje jedinica VRF sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem. | kompl. | 1
19 | Prateći građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme kao što su proboji kroz zidove i međukatnu konstrukciju učvršćenje zidnih čahura, oslonaca i nosača cjevovoda, te dovođenje zidova u prvobitno stanje. | kompl. | 1
20 | Završne radnje vezane uz pregled i primopredaju izvedenih radova, uključujući:
- primopredaja i konačni obračun izvedenih radova
- primopredaja jamstveno atestne dokumentacije krajnjem korisniku
- obuka korisnika za rukovanje instalacijama
|  | kompl. | 1
21 | Izrada i nadogradnja postolja za vanjske jedinice od čeličnih profila, te postavljenje istog na krov zgrade. Stavka obuhvaća izvedbu svih rastavljivih i nerastavljivih spojeva sa materijalom ( vijci, podloške, matice, elektrode, gumene podloge, autogeno rezanje ... ) uključivši antikorozivnu zaštitu konstrukcije. | kg | 150
22 | Transport opreme, alata i materijala do gradilišta, te povrat alata i ostatka materijala sa gradilišta | kompl. | 1
23 | Vertikalni transport opreme na gradilištu | kompl. | 1
24 | Najam dizalice za podizanje vanjske opreme na krov objekta | kompl. | 1
25 | Ispitivanje i ishodovanje pozitivnog uvjerenja i izvješća od strane ovlaštenih tvrtki prema Zakonu o zaštiti na radu, za sljedeće:
Zapisnik - "Izvješće" (pozitivno bez primjedbi) i uvjerenje o obavljenom ispitivanju radnog okoliša ("Ljetne mikroklime") - "temperature, relativne vlage, buke i brzine strujanja zraka" - temperature u radnom prostoru ljeti - dokaz o postignutim temperaturama prilikom hlađenja.
Zapisnik - "Izvješće" (pozitivno bez primjedbi) i uvjerenje o obavljenom mjerenju buke radom ventilacijskog i klimatizacijskog sustava (tlačnog i odsisnog) - u prostoru u kojima je oprema predviđena.
|  | kompl. | 1
A1. | UKUPNO KLIMATIZACIJA - opća ambulanta
A2. | KLIMATIZACIJA - Pedijatrija
1 | Zrakom hlađena jedinica VRF(variable refrigerant flow) sustava za vanjsku ili unutarnju ugradnju u izvedbi toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem. Maksimalno dozvoljena udaljenost od prve račve (refnet jointa) do zadnje unutarnje jedinice spojene na navedenu vanjsku iznosi 30 m. Jedinica je opremljena Blue finn antikorozivnom zaštitom te ima slijedeće tehničke značajke:
Kapacitet hlađenja (tv=35°C, tp=27°C, 50% r.v.)
Qh= 14,0 kW
Kapacitet grijanja (tv=7°C, tp=20°C, 50% r.v.)
Qgr= 16,0 kW
Kompresor: Inverter scroll hermetic, Nel = 3,5 kW
Apsorbirana snaga: hlađenje : 3,46 kW
grijanje: 3,74 kW
Stupanj energetske efikasnosti: EER = 4,05
COP = 4,28
Napajanje: 3 Ph / 380 - 415 V / 50 Hz
Jakost struje: 5,98 A
Standardno područje rada:
hlađenje: - 5 °C do + 46°C vanjske temperature DB
grijanje: - 20°C do +15,5°C vanjske temperature WB
Dimenzije V × Š × D (mm):1330 x 1050 x 330 (+25)
Masa jedinice: 125 kg
Kol. zraka: 6600 m3/h
Snaga venilatora: 60 W x 2
Razina zvučnog tlaka: 50/52 dB
Priključak - tekuća faza: 9,52 mm
Priključak - plinovita faza: 15,88 mm
Rashladni medij: R410A
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PUMY-P125YKM1 | kom | 1
2 | Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 2-stranim ispuhom, sa donjom ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 583 mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 2,2 kW
- učinak grijanja: Qg = 2,5 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,072 / 0,075 kW
- razina zvučnog tlaka: 27 - 30 - 33 dB(A)
- količina zraka: V = 6,5 - 8,0 - 9,5 m3/min
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: Š × V × D = 290(20) × 776(1080) × 634(710)
- masa jedinice (maske): 23 (6,5) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- crpka kondenzata
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PLFY-P20VLMD-E | kom | 1
3 | Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 2-stranim ispuhom, sa donjom ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 583 mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 2,8 kW
- učinak grijanja: Qg = 3,2 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,072 / 0,075 kW
- razina zvučnog tlaka: 27 - 30 - 33 dB(A)
- količina zraka: V = 6,5 - 8,0 - 9,5 m3/min
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: Š × V × D = 290(20) × 776(1080) × 634(710)
- masa jedinice: 23 (6,5) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- crpka kondenzata
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PLFY-P25VLMD-E | kom | 1
4 | Unutarnja jedinica inverterskog VRF sustava grijanja / hlađenja, kazetne izvedbe sa 4 - stranim ispuhom, skupa sa ukrasnom maskom, slijedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja Qh=2,8 kW
- učinak grijanja Qg= 3,2 kW
- apsorbirana snaga: 0,05 kW
- nivo buke: 28 - 31 - 37 dB(A)
- količina zraka: V=8 - 9 -10 m3/min
- dimenzije jedinice [mm]: Š × V × D = 208(20) × 570(650) × 570(650)
- masa jedinice : 15,5 (3) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb fabric
- crpka kondenzata
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PLFY-P25VCM-E | kom | 1
5 | Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 4-stranim ispuhom, te donjom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 850 mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 3,6 kW
- učinak grijanja: Qg = 4,0 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,03 kW
- razina zvučnog tlaka: 27 - 28 - 29 - 31 dB(A)
- količina zraka: V = 11 - 12 -13 - 14 m3/min
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D = 258(35) × 840(950) × 840(950)
- masa jedinice (maske): 22 (6) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- crpka kondenzata
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PLFY-P32VBM-E | kom | 1
6 | Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 4-stranim ispuhom, te donjom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 850 mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 4,5 kW
- učinak grijanja: Qg = 5,0 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,04 kW
- razina zvučnog tlaka: 27 - 28 - 30 - 31 dB(A)
- količina zraka: V = 12 - 13 - 14 - 16 m3/min
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D = 258(35) × 840(950) × 840(950)
- masa jedinice (maske) : 22 (6) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- crpka kondenzata
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PLFY-P40VBM-E | kom | 1
7 | Multifunkcionalni deluxe daljinski žičani upravljač s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem, s kontrolom uključivanja/isključivanja, režima rada, smjera istrujavanja zraka, podešavanja temperature u intervalima od 0,5°C, brzine ventilatora, mogućnosti postavki dviju temperatura u automatskom radu, prikazom greške te tjednim tajmerom.
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PAR-31MAA | kom | 5
8 | Bakreni prelazni fazonski komadi za ogranke vodova
rashladnog medija ( tekući + parni ), izolirani NEOPREN
izolacijom otpornom na difuziju vodene pare,
kao proizvod MITSUBISHI ELECTRIC, tip:
| CMY-Y62-G-E | kom | 1
| CMY-Y64-G-E | kom | 1
9 | Predizolirane deoksidirane bakrene cijevi za razvod radnog medija R410A, sa vanjskim slojem polietilenske folije, dimenzija:
| 1/4" (Φ6,35) | m | 60
| 3/8" (Φ9,52) | m | 25
| 1/2" (Φ12,7) | m | 60
| 5/8" (Φ15,88) | m | 25
10 | Komunikacijski kabel između unutrašnjih i vanjskih jedinica, te između unutarnjih jedinica i daljinskih upravljača
| Liycyi 2×1,5mm2 | m | 90
| Liycyi 2×0,75mm2 | m | 65
11 | Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija:
| PVC NO 32 | m | 60
U stavku su uključeni fazonski komadi za spoj na sifone umivaonika.
12 | Ugradbeni sifon za spoj odvodnje kondenzata na sistem odvodnje, sa plastičnim elementom za brtvljenje u slučaju isparavanja , proizvod kao "Hutterer & Lechner " tip HL 138 ili jednakovrijedan. | kom. | 2
13 | Nadopuna sustava rashladnim medijem R410A. | kg | 4
14 | Sitni potrošni materijal ( čelični tipli, vijci, podloške ) potrebni za montažu vanjske jedinice na unaprijed pripremljeni betonski podest | kompl. | 1
15 | Zaštita vidljivog vanjskog dijela cjevovoda razvoda radnog medija oblogom od pocinčanog čeličnog lima | m | 15
16 | Montaža opreme i cijevnog razvoda sa ispuhivanjem, ispitivanjem protočnosti kondeznog odvoda te tlačnom probom freonskog razvoda prema uputama proizvođača i Programu kontrole i osiguranja kvalitete. | kompl. | 1
17 | Puštanje u pogon i programiranje mikroprocesorske regulacije rada VRF sustava, kompjutersko testiranje, postizanje idealnih radnih parametara, uključivo električno spajanje jedinica VRF sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem. | kompl. | 1
18 | Prateći građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme kao što su proboji kroz zidove i međukatnu konstrukciju učvršćenje zidnih čahura, oslonaca i nosača cjevovoda, te dovođenje zidova u prvobitno stanje. | kompl. | 1
19 | Završne radnje vezane uz pregled i primopredaju izvedenih radova, uključujući:
- primopredaja i konačni obračun izvedenih radova
- primopredaja jamstveno atestne dokumentacije krajnjem korisniku
- obuka korisnika za rukovanje instalacijama
|  | kompl. | 1
20 | Izrada i nadogradnja postolja za vanjske jedinice od čeličnih profila, te postavljenje istog na krov zgrade. Stavka obuhvaća izvedbu svih rastavljivih i nerastavljivih spojeva sa materijalom ( vijci, podloške, matice, elektrode, gumene podloge, autogeno rezanje ... ) uključivši antikorozivnu zaštitu konstrukcije. | kg | 80
21 | Transport opreme, alata i materijala do gradilišta, te povrat alata i ostatka materijala sa gradilišta | kompl. | 1
22 | Vertikalni transport opreme na gradilištu | kompl. | 1
23 | Najam dizalice za podizanje vanjske opreme na krov objekta | kompl. | 1
24 | Ispitivanje i ishodovanje pozitivnog uvjerenja i izvješća od strane ovlaštenih tvrtki prema Zakonu o zaštiti na radu, za sljedeće:
Zapisnik - "Izvješće" (pozitivno bez primjedbi) i uvjerenje o obavljenom ispitivanju radnog okoliša ("Ljetne mikroklime") - "temperature, relativne vlage, buke i brzine strujanja zraka" - temperature u radnom prostoru ljeti - dokaz o postignutim temperaturama prilikom hlađenja.
Zapisnik - "Izvješće" (pozitivno bez primjedbi) i uvjerenje o obavljenom mjerenju buke radom ventilacijskog i klimatizacijskog sustava (tlačnog i odsisnog) - u prostoru u kojima je oprema predviđena.
|  | kompl. | 1
A2. | UKUPNO KLIMATIZACIJA - Pedijatrija
A3. | KLIMATIZACIJA - Stomatološka ordinacija
1 | Zrakom hlađena jedinica VRF(variable refrigerant flow) sustava za vanjsku ili unutarnju ugradnju u izvedbi toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem. Maksimalno dozvoljena udaljenost od prve račve (refnet jointa) do zadnje unutarnje jedinice spojene na navedenu vanjsku iznosi 30 m. Jedinica je opremljena Blue finn antikorozivnom zaštitom te ima slijedeće tehničke značajke:
Kapacitet hlađenja (tv=35°C, tp=27°C, 50% r.v.)
Qh= 12,5 kW
Kapacitet grijanja (tv=7°C, tp=20°C, 50% r.v.)
Qgr= 14,0 kW
Kompresor: Inverter scroll hermetic, Nel = 2,9 kW
Apsorbirana snaga: hlađenje : 2,79 kW
grijanje: 3,04 kW
Napajanje: 1 Ph / 220-240 V / 50 Hz
Jakost struje: 14,03 A
Stupanj energetske efikasnosti: EER = 4,48
COP = 4,61
Standardno područje rada:
hlađenje: - 5 °C do + 46°C vanjske temperature DB
grijanje: - 20°C do +15,5°C vanjske temperature WB
Dimenzije V × Š × D (mm): 1338 × 1050 × 330 (+25)
Masa jedinice: 123 kg
Kol. zraka: 6600 m3/h
Snaga venilatora: 60 W x 2
Razina zvučnog tlaka: 49/51 dB
Priključak - tekuća faza: 9,52 mm
Priključak - plinovita faza: 15,88 mm
Rashladni medij: R410A
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PUMY-P112VKM1 | kom | 1
2 | Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 2-stranim ispuhom, sa donjom ukrasnom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 583 mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 3,6 kW
- učinak grijanja: Qg = 4,0 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,072 / 0,075 kW
- razina zvučnog tlaka: 27 - 30 - 33 dB(A)
- količina zraka: V = 6,5 - 8,0 - 9,5 m3/min
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: Š × V × D = 290(20) × 776(1080) × 634(710)
- masa jedinice (maske): 24 (6,5) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- crpka kondenzata
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PLFY-P32VLMD-E | kom | 2
3 | Unutarnja jedinica VRF sustava kazetne izvedbe sa 4-stranim ispuhom, te donjom maskom, predviđena za ugradnju u spušteni strop. Jedinica je opremljena pumpom kondenzata (dobava 850 mm), ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 5,6 kW
- učinak grijanja: Qg = 6,3 kW
- napajanje: 1 Ph / 220 -240 V / 50 Hz
- apsorbirana snaga: 0,04 kW
- razina zvučnog tlaka: 27 - 28 - 30 - 31 dB(A)
- količina zraka: V = 12 - 13 - 14 - 16 m3/min
- dimenzije jedinice (maske) [mm]: V × Š × D = 258(35) × 840(950) × 840(950)
- masa jedinice (maske) : 22 (6) kg
uključivo:
- filter zraka PP Honeycomb tkanina
- crpka kondenzata
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PLFY-P50VBM-E | kom | 1
4 | Multifunkcionalni deluxe daljinski žičani upravljač s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem, s kontrolom uključivanja/isključivanja, režima rada, smjera istrujavanja zraka, podešavanja temperature u intervalima od 0,5°C, brzine ventilatora, mogućnosti postavki dviju temperatura u automatskom radu, prikazom greške te tjednim tajmerom.
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PAR-31MAA | kom | 3
5 | Bakreni prelazni fazonski komadi za ogranke vodova
rashladnog medija ( tekući + parni ), izolirani NEOPREN
izolacijom otpornom na difuziju vodene pare,
kao proizvod MITSUBISHI ELECTRIC, tip:
| CMY-Y62-G-E | kom | 2
6 | Predizolirane deoksidirane bakrene cijevi za razvod radnog medija R410A, sa vanjskim slojem polietilenske folije, dimenzija:
| 1/4" (Φ6,35) | m | 30
| 3/8" (Φ9,52) | m | 45
| 1/2" (Φ12,7) | m | 28
| 5/8" (Φ15,88) | m | 50
7 | Komunikacijski kabel između unutrašnjih i vanjskih jedinica, te između unutarnjih jedinica i daljinskih upravljača
| Liycyi 2×1,5mm2 | m | 90
| Liycyi 2×0,75mm2 | m | 40
8 | Cijevi za odvod kondenzata, skupa sa pripadajućim fazonskim komadima, uključivo izolacija zaštitnim termoizolacijskim plaštom, s parnom branom, debljine 4 mm, tip “Tubolit” s pripadajućim ljepilom i samoljepljivom trakom za cijevi, slijedećih dimenzija:
| PVC NO 32 | m | 45
U stavku su uključeni fazonski komadi za spoj na sifone umivaonika.
9 | Ugradbeni sifon za spoj odvodnje kondenzata na sistem odvodnje, sa plastičnim elementom za brtvljenje u slučaju isparavanja , proizvod kao "Hutterer & Lechner " tip HL 138 ili jednakovrijedan. | kom. | 2
10 | Nadopuna sustava rashladnim medijem R410A. | kg | 5
11 | Sitni potrošni materijal ( čelični tipli, vijci, podloške ) potrebni za montažu vanjske jedinice na unaprijed pripremljeni betonski podest | kompl. | 1
12 | Zaštita vidljivog vanjskog dijela cjevovoda razvoda radnog medija oblogom od pocinčanog čeličnog lima | m | 15
13 | Montaža opreme i cijevnog razvoda sa ispuhivanjem, ispitivanjem protočnosti kondeznog odvoda te tlačnom probom freonskog razvoda prema uputama proizvođača i Programu kontrole i osiguranja kvalitete. | kompl. | 1
14 | Puštanje u pogon i programiranje mikroprocesorske regulacije rada VRF sustava, kompjutersko testiranje, postizanje idealnih radnih parametara, uključivo električno spajanje jedinica VRF sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem. | kompl. | 1
15 | Prateći građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme kao što su proboji kroz zidove i međukatnu konstrukciju učvršćenje zidnih čahura, oslonaca i nosača cjevovoda, te dovođenje zidova u prvobitno stanje. | kompl. | 1
16 | Završne radnje vezane uz pregled i primopredaju izvedenih radova, uključujući:
- primopredaja i konačni obračun izvedenih radova
- primopredaja jamstveno atestne dokumentacije krajnjem korisniku
- obuka korisnika za rukovanje instalacijama
|  | kompl. | 1
17 | Izrada i nadogradnja postolja za vanjske jedinice od čeličnih profila, te postavljenje istog na krov zgrade. Stavka obuhvaća izvedbu svih rastavljivih i nerastavljivih spojeva sa materijalom ( vijci, podloške, matice, elektrode, gumene podloge, autogeno rezanje ... ) uključivši antikorozivnu zaštitu konstrukcije. | kg | 80
18 | Transport opreme, alata i materijala do gradilišta, te povrat alata i ostatka materijala sa gradilišta | kompl. | 1
19 | Vertikalni transport opreme na gradilištu | kompl. | 1
20 | Najam dizalice za podizanje vanjske opreme na krov objekta | kompl. | 1
21 | Ispitivanje i ishodovanje pozitivnog uvjerenja i izvješća od strane ovlaštenih tvrtki prema Zakonu o zaštiti na radu, za sljedeće:
Zapisnik - "Izvješće" (pozitivno bez primjedbi) i uvjerenje o obavljenom ispitivanju radnog okoliša ("Ljetne mikroklime") - "temperature, relativne vlage, buke i brzine strujanja zraka" - temperature u radnom prostoru ljeti - dokaz o postignutim temperaturama prilikom hlađenja.
Zapisnik - "Izvješće" (pozitivno bez primjedbi) i uvjerenje o obavljenom mjerenju buke radom ventilacijskog i klimatizacijskog sustava (tlačnog i odsisnog) - u prostoru u kojima je oprema predviđena.
|  | kompl. | 1
A3. | UKUPNO KLIMATIZACIJA - Stomatološka ordinacija
A. | UKUPNO KLIMATIZACIJA - A1+A2+A3
B. | PRIPREMA PTV-a I CENTRALNO GRIJANJE SANITARIJA
B1. | DIZALICA TOPLINE ZA PRIPREMU PTV-a I CG SANITARIJA
1 | Vanjska jedinica sustava dizalice topline zrak-voda u izvedbi toplinske pumpe, serije POWER INVERTER, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverterskim kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalan rad. Sustave je moguće kombinirati kao modularne sa kaskadnom kontrolom do maksimalno 6 kompleta. Jedinica je sljedećih tehničkih značajki:
- REŽIM GRIJANJA
- nominalni protok vode: 22,90 L / min
- vanjska temperatura: 7 ⁰C / voda: 35 ⁰C
- kapacitet grijanja: 8,00 kW
- nominala energetska učinkovitost: COP = 4,40
- apsorbirana snaga: 1,82 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz
- vanjska temperatura: 2 ⁰C / voda: 35 ⁰C
- kapacitet grijanja: 7,50 kW
- nominala energetska učinkovitost: COP = 3,40
- apsorbirana snaga: 2,21 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz
- REŽIM HLAĐENJA
- nominalni protok vode: 18,90 L / min
- vanjska temperatura: 35 ⁰C / voda: 7 ⁰C
- kapacitet hlađenja: 6,60 kW
- nominala energetska učinkovitost: EER = 2,55
- apsorbirana snaga: 2,59 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz
- vanjska temperatura: 35 ⁰C / voda: 18 ⁰C
- kapacitet hlađenja: 7,10 kW
- nominala energetska učinkovitost: EER = 4,01
- apsorbirana snaga: 1,77 kW / 230 V / 1 faza / 50 Hz
- područje rada - grijanje: - 20 °C do + 21 °C
- područje rada - hlađenje: - 15 °C do + 46 °C
- područje pripreme PTV: - 20 °C do + 35 °C
- temperatura vode na izlazu - grijanje: + 60 °C
- temperatura vode na izlazu - hlađenje: + 5 °C
- nominalni raspon temperature povrata vode - grijanje: + 11 °C do + 59 °C
- nominalni raspon temperature povrata vode - hlađenje: + 8 °C do + 28 °C
- protok vode: 9,50 - 22,90 L / min
- nivo zvučnog tlaka - grijanje (SPL): 51 dB(A)
- nivo zvučne snage - grijanje (PWL): 69 dB(A)
- nivo zvučnog tlaka - hlađenje (SPL): 48 dB(A)
- dimenzije: V × Š × D: 943 x 950 x 330(+30) mm
- masa: 75 kg
- rashladni medij: R410A
- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 40 m
- maksimalna dozvoljena visina cijevnog razvoda: 10 m
- priključak R410A - tekuća faza: 9,52 mm
- priključak R410A - plinovita faza: 15,88 mm
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: PUHZ-SW75VHA | kom | 1
2 | Unutarnja jedinica sustava dizalice topline zrak-voda (hidraulički sklop) za grijanje i pripremu potrošne tople vode, s ugrađenim spremnikom vode, uronjenim grijačem, pločastim izmjenjivačem topline te sa svom zapornom i sigurnosnom opremom potrebnom za nesmetan rad sustava, slijedećih tehničkih značajki:
- kapacitet Booster grijača: 2 kW
- napajanje Booster grijača: 230 V / 1 faza / 50 Hz
- apsorbirana snaga cirkulacijske pumpe vode: 0,30 + 2 kW
- protok vode: 5,0 - 27,7 L/min
- maksimalna visina dobave vode: 7,0 m
- visina dobave vode pri protoku od 20 L/min: 5,9 m
- visina dobave vode pri protoku od 27,7 L/min: 4,7 m
- zapremnina spremnika PTV: 200 L
- vrijeme podizanja temperature PTV od + 15 oC do + 65 oC: 22,75 min
- vrijeme ponovnog zagrijavanja 70% PTV na 65 oC: 17,17 min
- promjer cijevi primarnog kruga: 28 mm
- promjer cijevi za PTV: 22 mm
- promjer cijevi R410A - plin: 15,88
- promjer cijevi R410A - tekućina: 9,52
- zapremnina ekspanzijske posude: 12 L
- tlak sigurnosnog ventila: 1,0 Mpa
- rashladni medij: R410A
- područje rada: 0 oC do + 35 oC
- uz relativnu vlažnost: ≤ 80%
- postavke temperature u grijanju:+ 10 oC do + 30 oC
- postavke temp. polaza vode - grijanje: + 25 oC do + 60 oC
- postavke temp. PTV: + 40 oC do + 60 oC
- postavke temp. za prevenciju legionele: + 60 oC do + 70 oC
- razina zvučnog tlaka (SPL): 28 dB (A)
- dimenzije: V × Š × D = 1600 x 595 x 680 mm
- masa (prazan spremnik PTV): 110 kg
- masa (pun spremnik PTV): 320 kg
Proizvod kao MITSUBISHI ELECTRIC ili jednakovrijedan
| Tip: EHST20C-VM2C | kom | 1
3 | Automatski jednostruki ionski omekšivač vode maksimalnog protoka punjenja 0,3 m3/h u kompaktnom kučišću proizvod kao CWG_SOFT VAK 4 MIKRO ili jednakovrijedan.
Kompaktna konstrukcija uređaja sadrži integrirani spremnik tabletirane soli i ionske mase u jednom kučištu što pridonosi skladnom vizualnom prikazu te
Uređajem upravlja automatski digitalni upravljački ventil s mogučnošću podešavanja parametara (kapaciteta između regeneracija, intervali regeneracije, volumetrijsko/vremenskog načina rada). Mogučnost postavljanja parametara korisniku osigurava nesmetan rad bez potrebe stalnog nadzora, jedino iziskuje kontinuiranu nadopunu tabletiranom soli
Priključci Ulaz/izlaz 1"
Odvod DN25
Dimenzije 400x240x520 (dxšv)
| Komplet sa mehaničkim filtrom tip 1", vodomjerom, spojnim cjevovodom i pripadajućom armaturom, uključujući prvo punjenje ionske mase i soli. | kompl. | 1
4 | Predizolirane deoksidirane bakrene cijevi za
razvod radnog medija R410A, sa vanjskim slojem bijele
polietilenske folije, slijedećih dimenzija:
| 3/8" (Φ9,52) | m | 35
| 5/8" (Φ15,88) | m | 35
5 | Komunikacijski kabel za spoj unutarnje (hirobox) i vanjske jedinice sustava dizalice topline
| PP00 5×1,5 mm2 | m | 30
6 | Nadopuna sustava rashladnim medijem R410A | kg | 2
7 | Sitni potrošni materijal ( čelični tipli, vijci, podloške ) potrebni za montažu cjevovoda radnog medija i cjevovoda kondenzata | kompl. | 1
8 | Transport opreme i materijala do gradilišta, te povrat opreme i ostatka materijala sa gradilišta | kompl. | 1
9 | Montaža specificirane opreme do pogonske gotovosti | kompl. | 1
10 | Tlačna proba cjevovoda ispitnim tlakom 40 bar u trajanju 24 sata | kompl. | 1
11 | Puštanje u pogon i programiranje mikroprocesorske regulacije
rada klimatizacijskog sustava, postizanje idealnih radnih parametara,
uključivo električno spajanje vanjske i unutrašnje jedinice klimatizacijskog
sustava od strane ovlaštenog servisera sa već postavljenim ožičenjem
| (stavkom nisu obuhvaćeni putni troškovi). | kompl. | 1
12 | Prateći građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme kao što su proboji kroz zidove i međukatnu konstrukciju učvršćenje zidnih čahura, oslonaca i nosača cjevovoda, te dovođenje zidova u prvobitno stanje. | kompl. | 1
13 | Završne radnje vezane uz pregled i primopredaju izvedenih radova, uključujući:
- primopredaja i konačni obračun izvedenih radova
- primopredaja jamstveno atestne dokumentacije krajnjem korisniku
| - obuka korisnika za rukovanje instalacijama | kompl. | 1
14 | Izrada i nadogradnja postolja za vanjske jedinice od čeličnih profila, te postavljenje istog na krov zgrade. Stavka obuhvaća izvedbu svih rastavljivih i nerastavljivih spojeva sa materijalom ( vijci, podloške, matice, elektrode, gumene podloge, autogeno rezanje ... ) uključivši antikorozivnu zaštitu konstrukcije. | kg | 75
15 | Transport opreme, alata i materijala do gradilišta, te povrat alata i ostatka materijala sa gradilišta | kompl. | 1
16 | Vertikalni transport opreme na gradilištu | kompl. | 1
17 | Najam dizalice za podizanje vanjske opreme na krov objekta | kompl. | 1
B1. | UKUPNO DIZALICA TOPLINE ZA PRIPREMU PTV-a I CG SANITARIJA
B2. | TOPLOVODNO CENTRALNO GRIJANJE SANITARIJA
1 | Člankasti aluminijski radijatori kao proizvod Lipovica-Popovača, model PLANO 700 slijedećih brojeva članaka:
| 4 članka Plano700 | kompl. | 2
| 5 članka Plano700 | kompl. | 1
| 6 članka Plano700 | kompl. | 2
| 10 članka Plano700 | kompl. | 1
| 13 članka Plano700 | kompl. | 1
| 16 članka Plano700 | kompl. | 1
| 17 članka Plano700 | kompl. | 1
Uz radijatore isporučiti odgovarajuće brtve, konzole, držače i pričvrsnice. Radijatori se isporučuju u duljinama predviđenim za ugradnju.
2 | Izolirani inercijski spremnik 35 lit. | kom. | 1
3 | Ekspanzijska membranska posuda korisnog volumena 15 l | kom. | 1
4 | Granski balans ventil za regulaciju protoka u sustavu grijanja sa 360° rotirajućim mjernim priključcima i slavinom za ispust sa izborom smjera ispuštanja, odvojivim kolom ventila sa skalom za predpodešenje vidljivom iz raznih kuteva. Ugrađeni kuglasti ventil sa indikatorom položaja za funkciju zapornog ventila neovisan o sustavu za predpodešenje, proizvod kao DANFOSS ili jednakovrijedan, tip MSV-BD
| NO25 | kom. | 1
5 | Kuglaste slavine sljedećih dimenzija
| NO25, NP6 | kom | 4
6 | Radijatorski ventili sa predregulacijom, za dvocjevni sustav, kao proizvod DANFOSS, tip RA-N, slijedeće izvedbe-ravni: DN15 | kom. | 9
7 | Osjetnici (glave) termostatskih radijatorskih ventila, sa plinskim punjenjem, kao proizvod DANFOSS, tip RA 2980. | kom. | 9
8 | Radijatorski prigušni ventil kao proizvod DANFOSS, tip RLV-ravni
| NO 15 | kom. | 9
9 | Klasična radijatorska ispusna slavina
| 1/2'' | kom. | 9
10 | Radijatorski odzračni pipac, (izvedba za odzraku s posebnim alatom dimenzija:
| NO 10 (3/8") | kom. | 9
11 | Radijatorski čepovi sa redukcijom slijedećih dimenzija:
| 5/4" - NO 15 (1/2") | kom. | 27
| 5/4" - NO 10 (3/8") | kom. | 9
12 | Automatski odzračni lončić 1/2" | kom. | 5
13 | Bakrene cijevi u formi šipke za razvod tople vode sustava, uključujući pripadajuće fazonske komade:
| Cu Ø15x1 | m | 155
| Cu Ø18x1 | m | 60
| Cu Ø22x1 | m | 35
| Cu Ø28x1 | m | 60
14 | Toplinska izolacija cjevovoda tople vode mineralnom vunom (λ = 0,04 W/mK), obložene Al-limom:
| debljina min. vune 20 mm | m2 | 45
15 | Konzole, oslonci, ovjesi, obujmice, antivibracijske podloške i sl., za montažu elemenata sustava, iz čeličnih profila, lima, šipki i sl., izrađeni prilikom montaže na licu mjesta i AKZ zaštićeni. | kg | 75
16 | Spojni, brtveni i potrošni materijal za montažu navedene opreme, kao što su zidne čahure, vijci, podloške, matice, spojnice, kisik, plin, elektrode, čelični profili i sl. | kompl. | 1
17 | Zaštitne rozete za horizontalni i vertikalni prolaz cijevi kroz zid. | kompl. | 1
18 | Montaža navedene opreme do potpune pogonske i funkcionalne sposobnosti, uključujući hladnu i toplu probu, uz potrebna ispitivanja i mjerenja. | kompl. | 1
19 | Funkcionalna proba sustava uz uravnotežavanje mreže | kompl. | 1
20 | Manji prateći građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme. | kompl. | 1
B2. | UKUPNO TOPLOVODNO CENTRALNO GRIJANJE SANITARIJA
B. | UKUPNO PRIPREMA PTV-a I CENTRALNO GRIJANJE SANITARIJA B1+B2
C. | ODSISNA VENTILACIJA
C1. | ODSISNA VENTILACIJA- OPĆA AMBULANTA
1 | Kompaktni, okrugli kanalski ventilatora. Zrakonepropusnog kućišta (klasa C, sukladno EN12237:2003), proizvedenog od laganog kompozitnog materijala niskog nivoa zvučnog pritiska. Namjenjen ugradnji na okrugli ventilacijski kanal.
Montaža na okrugli kanal vrši se pomoću kanalskih obujmica FK, koje umanjuju prijenos vibracija uzduž kanala. Ventilator se može ugraditi u bilo kojem položaju i ne zahtjeva dodatno održavanje.
Rotor ima aerodinamično optimizirane lopatice , te je statično i dinamično uravnotežen. Uređaj ima ugrađen termički kontakt sa električnim resetom za zaštitu motora sukladno EN 60335-2-80. Brzinska regulacija je peterostupanjskim regulatorom.
Karakteristike ventilatora:
Napon V= 230
Frekvencija Hz= 50/60
Faza ~ = 1
Snaga W= 71,7
Jačina struje A= 0.33
Protok zraka (m3/h)= 300
Raspoloživi pad tlaka Pa= 82 Pa na 3.brz. I 150 Pa na 5.brzini
Obrtaja/min. Min-1 = 2563
Maksimalna temperatura transportnog zraka °C= 55
Nivo zvučnog pritiska na 3.m dB(A)= 44
Težina kg= 3.1
Izolacijska klasa, motor= B
Klasa kućišta, motor IP= 44
Proizvod kao: Systemair PRIO 200E2 ili jednakovrijedan
Dodatna oprema za funkcionalno djelovanje:
FK 200 pričvrsna spona SYSTEMAIR (2 kom.)
Programabilni digitalni timer za odabir tjednog vremena rada ventilatora, Systemair MicroREX D21 Plus Time switch
Peterostupanjski regulator SYSTEMAIR RE1,5
Nosač za brzu ugradnju: SYSTEMAIR prio 200
|  | kompl. | 1
2 | Elementi sustava distribucije zraka kao proizvod KLIMAOPREMA Samobor ili jednakovrijedan proizvod
- zračni odsisni ventil s mogućnošću regulacije protoka zraka, izrađen iz čeličnog lima
| ZOV 150 | kom. | 3
- Aluminijska fiksna žaluzina AFŽV s pocinčanom mrežicom za zaštitu od ulaska lišća i insekata u sustav ventilacije
| AFŽV 485x300 | kom. | 1
- rešetke za ugradnju u vrata s ugradnim okvirom
| OAS-R 425x325 | kom. | 1
| OAS-R 425x225 | kom. | 1
| OAS-R 325x225 | kom. | 2
3 | Sustav ventilacijskih kanala za distribuciju zraka izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima.U stavku uključeni prijelazni (fazonski) komadi, usmjerni limovi, plenumi, ručno rađeni regulatori protoka, te sav potrebni spojni, brtveni i potrošni materijal (prirubnice, kutnici, S-lajsne, profiliranje, ukrute ploha, brtve…) potreban za povezivanje i montažu ventilacijskih kanala. Brtvljenje sekcija isključivo pomoću negorivih materijala. Debljina lima kod izrade elemenata kanalskog razvoda u ovisnosti o dimenziji dulje stranice kanala, prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete.
| 0,6 mm | m2 | 5
4 | Neizolirani spiro kanali izrađeni iz pocinčanog lima, uključivo fazonske komade, strujnice u koljenima, regulacione klapne, prirubnice kanala, brtveni materijal, vijci , matice i slično. Debljina lima prema tehničkim uvjetima izvođenja.
| Ø160 | m | 14
| Ø125 | m | 10
5 | Ovjesi, oslonci i ostali pričvrsni materijal za ugradnju i postavljanje specificirane opreme (nosači iz kutnog čeličnog profila, limene perforirane trake, obujmice, navojne šipke, kutnici…). Izrađuju se prilikom montaže, uz primjenu antikorozivne zaštite. | kg. | 30
6 | Prateći građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme kao što su proboji kroz zidove i međukatnu konstrukciju učvršćenje zidnih čahura, oslonaca i nosača ventilacijskih kanala, te dovođenje zidova u prvobitno stanje. | kompl. | 1
7 | Montaža navedene opreme do stanja pune funkcionalnosti uključujući ispitivanja prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete, te balansiranje sustava distribucije zraka. | kompl. | 1
C1. | UKUPNO ODSISNA VENTILACIJA- OPĆA AMBULANTA
C2. | ODSISNA VENTILACIJA - PEDIJATRIJA
1 | Kompaktni, okrugli kanalski ventilatora. Zrakonepropusnog kućišta (klasa C, sukladno EN12237:2003), proizvedenog od laganog kompozitnog materijala niskog nivoa zvučnog pritiska. Namjenjen ugradnji na okrugli ventilacijski kanal.
Montaža na okrugli kanal vrši se pomoću kanalskih obujmica FK, koje umanjuju prijenos vibracija uzduž kanala. Ventilator se može ugraditi u bilo kojem položaju i ne zahtjeva dodatno održavanje.
Rotor ima aerodinamično optimizirane lopatice , te je statično i dinamično uravnotežen. Uređaj ima ugrađen termički kontakt sa električnim resetom za zaštitu motora sukladno EN 60335-2-80. Brzinska regulacija je peterostupanjskim regulatorom.
Karakteristike ventilatora:
Napon V= 230
Frekvencija Hz= 50/60
Faza ~ = 1
Snaga W= 71,7
Jačina struje A= 0.33
Protok zraka (m3/h)= 300
Raspoloživi pad tlaka Pa= 82 Pa na 3.brz. I 150 Pa na 5.brzini
Obrtaja/min. Min-1 = 2563
Maksimalna temperatura transportnog zraka °C= 55
Nivo zvučnog pritiska na 3.m dB(A)= 44
Težina kg= 3.1
Izolacijska klasa, motor= B
Klasa kućišta, motor IP= 44
Proizvod kao: Systemair PRIO 200E2 ili jednakovrijedan
Dodatna oprema za funkcionalno djelovanje:
FK 200 pričvrsna spona SYSTEMAIR (2 kom.)
Programabilni digitalni timer za odabir tjednog vremena rada ventilatora, Systemair MicroREX D21 Plus Time switch
Peterostupanjski regulator SYSTEMAIR RE1,5
Nosač za brzu ugradnju: SYSTEMAIR prio 200
|  | kompl. | 1
2 | Elementi sustava distribucije zraka kao proizvod KLIMAOPREMA Samobor ili jednakovrijedan proizvod
- zračni odsisni ventil s mogućnošću regulacije protoka zraka, izrađen iz čeličnog lima
| ZOV 150 | kom. | 4
- Aluminijska fiksna žaluzina AFŽV s pocinčanom mrežicom za zaštitu od ulaska lišća i insekata u sustav ventilacije
| AFŽV 785x300 | kom. | 1
- rešetke za ugradnju u vrata s ugradnim okvirom
| OAS-R 425x325 | kom. | 1
| OAS-R 425x225 | kom. | 1
3 | Prestrujna plastična rešetka za ugradnju u vrata s ugradnim okvirom bijele boje proizvod kao Helios tip LTGW | kom. | 2
4 | Sustav ventilacijskih kanala za distribuciju zraka izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima.U stavku uključeni prijelazni (fazonski) komadi, usmjerni limovi, plenumi, ručno rađeni regulatori protoka, te sav potrebni spojni, brtveni i potrošni materijal (prirubnice, kutnici, S-lajsne, profiliranje, ukrute ploha, brtve…) potreban za povezivanje i montažu ventilacijskih kanala. Brtvljenje sekcija isključivo pomoću negorivih materijala. Debljina lima kod izrade elemenata kanalskog razvoda u ovisnosti o dimenziji dulje stranice kanala, prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete.
| 0,6 mm | m2 | 7
5 | Neizolirani spiro kanali izrađeni iz pocinčanog lima, uključivo fazonske komade, strujnice u koljenima, regulacione klapne, prirubnice kanala, brtveni materijal, vijci , matice i slično. Debljina lima prema tehničkim uvjetima izvođenja.
| Ø160 | m | 15
| Ø125 | m | 11
6 | Ovjesi, oslonci i ostali pričvrsni materijal za ugradnju i postavljanje specificirane opreme (nosači iz kutnog čeličnog profila, limene perforirane trake, obujmice, navojne šipke, kutnici…). Izrađuju se prilikom montaže, uz primjenu antikorozivne zaštite. | kg. | 28
7 | Prateći građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme kao što su proboji kroz zidove i međukatnu konstrukciju učvršćenje zidnih čahura, oslonaca i nosača ventilacijskih kanala, te dovođenje zidova u prvobitno stanje. | kompl. | 1
8 | Montaža navedene opreme do stanja pune funkcionalnosti uključujući ispitivanja prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete, te balansiranje sustava distribucije zraka. | kompl. | 1
C2. | UKUPNO ODSISNA VENTILACIJA - PEDIJATRIJA
C3. | ODSISNA VENTILACIJA - STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
1 | Kompaktni, okrugli kanalski ventilatora. Zrakonepropusnog kućišta (klasa C, sukladno EN12237:2003), proizvedenog od laganog kompozitnog materijala niskog nivoa zvučnog pritiska. Namjenjen ugradnji na okrugli ventilacijski kanal.
Montaža na okrugli kanal vrši se pomoću kanalskih obujmica FK, koje umanjuju prijenos vibracija uzduž kanala. Ventilator se može ugraditi u bilo kojem položaju i ne zahtjeva dodatno održavanje.
Rotor ima aerodinamično optimizirane lopatice , te je statično i dinamično uravnotežen. Uređaj ima ugrađen termički kontakt sa električnim resetom za zaštitu motora sukladno EN 60335-2-80. Brzinska regulacija je peterostupanjskim regulatorom.
Karakteristike ventilatora:
Napon V= 230
Frekvencija Hz= 50/60
Faza ~ = 1
Snaga W= 71,7
Jačina struje A= 0.33
Protok zraka (m3/h)= 300
Raspoloživi pad tlaka Pa= 82 Pa na 3.brz. I 150 Pa na 5.brzini
Obrtaja/min. Min-1 = 2563
Maksimalna temperatura transportnog zraka °C= 55
Nivo zvučnog pritiska na 3.m dB(A)= 44
Težina kg= 3.1
Izolacijska klasa, motor= B
Klasa kućišta, motor IP= 44
Proizvod kao: Systemair PRIO 200E2 ili jednakovrijedan
Dodatna oprema za funkcionalno djelovanje:
FK 200 pričvrsna spona SYSTEMAIR (2 kom.)
Programabilni digitalni timer za odabir tjednog vremena rada ventilatora, Systemair MicroREX D21 Plus Time switch
Peterostupanjski regulator SYSTEMAIR RE1,5
Nosač za brzu ugradnju: SYSTEMAIR prio 200
|  | kompl. | 1
2 | Dobava ultra tihih kupaonskih ventilatora za podžbuknu ugradnju u strop.
Uz ventilator se isporučuje kućište za podžbuknu ugradnju ELS-GU s nepovratnom zaklopkom za sprečavanje ulaska vanjskog zraka. Ventilator se isporučuje u zaštiti IPX5, za ugradnja u prostor 1.
V=100 m3/h dp=60Pa
Nel=34W, 230V/50Hz
Proizvod kao Helios, tip ELS-V-100-GU
| Komplet sa termostatom za uključivanje ventilatora TME1 | kompl. | 1
3 | Elementi sustava distribucije zraka kao proizvod KLIMAOPREMA Samobor ili jednakovrijedan proizvod
- zračni odsisni ventil s mogućnošću regulacije protoka zraka, izrađen iz čeličnog lima
| ZOV 150 | kom. | 3
- rešetke za ugradnju u vrata s ugradnim okvirom
| OAS-R 425x325 | kom. | 1
| OAS-R 425x225 | kom. | 2
4 | Prestrujna plastična rešetka za ugradnju u vrata s ugradnim okvirom bijele boje proizvod kao Helios tip LTGW | kom. | 2
5 | Sustav ventilacijskih kanala za distribuciju zraka izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima.U stavku uključeni prijelazni (fazonski) komadi, usmjerni limovi, plenumi, ručno rađeni regulatori protoka, te sav potrebni spojni, brtveni i potrošni materijal (prirubnice, kutnici, S-lajsne, profiliranje, ukrute ploha, brtve…) potreban za povezivanje i montažu ventilacijskih kanala. Brtvljenje sekcija isključivo pomoću negorivih materijala. Debljina lima kod izrade elemenata kanalskog razvoda u ovisnosti o dimenziji dulje stranice kanala, prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete.
| 0,6 mm | m2 | 7
6 | Fleksibilne cijevi kao proizvod DEC tip Sonodec sa unutarnjom alu.perforiranom cijevi, ispunom od mineralne vune i vanjskom alu.folijom radi priguišenja buke. S cijevi je potrebno isporučiti dvije metalne obujmice. Cijevi su duljine 1 m slijedećih dimenzija:
| Ø 100 | m | 3
7 | Neizolirani spiro kanali izrađeni iz pocinčanog lima, uključivo fazonske komade, strujnice u koljenima, regulacione klapne, prirubnice kanala, brtveni materijal, vijci , matice i slično. Debljina lima prema tehničkim uvjetima izvođenja.
| Ø160 | m | 20
| Ø125 | m | 25
8 | Ovjesi, oslonci i ostali pričvrsni materijal za ugradnju i postavljanje specificirane opreme (nosači iz kutnog čeličnog profila, limene perforirane trake, obujmice, navojne šipke, kutnici…). Izrađuju se prilikom montaže, uz primjenu antikorozivne zaštite. | kg. | 50
9 | Prateći građevinski radovi potrebni za montažu navedene opreme kao što su proboji kroz zidove i međukatnu konstrukciju učvršćenje zidnih čahura, oslonaca i nosača ventilacijskih kanala, te dovođenje zidova u prvobitno stanje. | kompl. | 1
10 | Montaža navedene opreme do stanja pune funkcionalnosti uključujući ispitivanja prema Programu kontrole i osiguranja kvalitete, te balansiranje sustava distribucije zraka. | kompl. | 1
C3. | UKUPNO ODSISNA VENTILACIJA - STOMATOLOŠKA AMBULANTA
C | UKUPNO ODSISNA VENTILACIJA - C1+C2+C3
D | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ STROJARSKE INSTALACIJE
1 | Građevinski radovi potrebni za izradu dvije krovne kućice za izvod otpadnog zraka sustava odsisne ventilacije, kao što su proboji kroz međukatnu konstrukciju, izrada dvije krovne kućice dimenzija cca axbxh 40x60x60 cm i 40x60x60 cm i saniranje hidro i termo izolacije oko kućica. | kompl. | 1
2 | Izrada krovnih betonskih stopa (temeljne trake) visine 15 cm sa gumenim podloškama za oslanjanje klima uređaja | kompl. | 1
D | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI UZ STROJARSKE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA:
A | UKUPNO KLIMATIZACIJA
B | UKUPNO PRIPREMA PTV-a I CENTRALNO GRIJANJE
C | UKUPNO ODSISNA VENTILACIJA
D | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI UZ STROJARSKE INSTALACIJE
UKUPNO:
PDV 25%
SVEUKUPNO

## ELEKTROINSTALACIJE
B.3. TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJE
Ambulanta LOKVE,Split- adaptacija i sanacija
Glavni projekt T.D. 556/2016 E ,svibanj,2016.
Napomena: Sve stavke ovog troškovnika podrazumijevaju dobavu,montažu i spajanje te dovođenje u pogonsku funkcionalnost. Izvoditelj radova mora dobaviti opremu definiranu ovim troškovnikom,ali može ponuditi alternativna rješenja,uz pismenu suglasnost Projektanta i Investitora.
I JAKA STRUJA
1.0 NN Kabelski priključak
R.br. | OPIS RADOVA | JED.MJ. | KOL. | JED. CIJ. u Kn | UKUPNO u Kn
1 | Polaganje glavnog napojnog kabela XPOOY 5x25 mm² od GRO do GRA te uvlačenje u postavljene PVC cijevi i spajanje na postojeći GRO objekta. Dužina kabela prema izmjeri na licu mjesta a predviđena dužina iznosi : | m | 25
2 | Polaganje PHD cijevi Φ 70 mm od postojećeg GRO do novog GRA. Dužina trase prema izmjeri na licu mjesta a predviđena dužina iznosi : | m | 22
| NN KABELSKI PRIKLJUČAKI : |  |  | U K U P N O:
2.0 RAZVODNI UREĐAJI
2.1 Glavni razdjelnik ambulanti GRA
Opće karakteristike:
Ormar metalni,ugradni,zaštite IP30 ,iz dekapiranog lima,obojen bijelim efekt lakom,sa jednom sekcijom,sa vratima i bravicom korisnika prema nacrtu,dim.900x1100x 120mm,sa slijedećim elementima :
| Gl.automat.sklopka EB2-125/3L;50A3p,ETI |  | 1
| Instal.zaštit.prekidač B6A /1P;prekidna moć 15kA |  | 1
| Glavna automatska sklopka s mogućnošću daljinskog isklopa,tip kao 4p,25kA,80A,MC 180141,Schrack | kom. | 1
| Katodni odvodnik prenapona,VARTEC 20kA,kl.c. VVP 335 (ISO 10079) + Podnožje 3+1p (ISO 10064A),Schrack | kom. | 4
| Osigurač rastavljač STV DO2-1 / B 35A,ETI | kom. | 1
| Osigurač rastavljač STV DO2-3 / B 25A,ETI | kom. | 1
| Osigurač rastavljač STV DO2-1 / B 25A,ETI | kom. | 2
| Osigurač rastavljač STV DO2-3 / C 25A,ETI | kom. | 2
| Osigurač rastavljač STV DO2-3 / B 20A,ETI | kom. | 1
| Osigurač rastavljač STV DO2-1 / B 20A,ETI | kom. | 1
| Instal.zaštit.prekidač C6A /1P;prekidna moć 15kA | kom. | 1
| Instal.zaštit.prekidač B16A /1P;prekidna moć 15kA | kom. | 1
Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka);
| 3P+N; 63-4-0.3/AC;tip kao BC 006 130,Schrack | kom. | 1
| Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka); 3P+N; 40-4-0.03/AC;tip kao BC 004 103,Schrack | kom. | 1
| Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka); 3P+N; 25-4-0.03/AC;tip kao BC 002 103,Schrack | kom. | 1
| Inst.zašt.prekidač C6A /1P;BMO 17106,Schrack | kom | 7
| Inst.zašt.prekidač B10A /1P;BMO 18110,Schrack | kom. | 1
| Inst.zašt.prekidač B16A /1P;BMO 18116,Schrack | kom. | 11
| Inst.zašt.prekidač B35A /1P;BMO 18135,Schrack | kom. | 1
| Inst.zašt.prekidač B25A /1P;BMO 18125,Schrack | kom. | 5
| Inst.zašt.prekidač C10A /1P;BMO 17110,Schrack | kom. | 11
| Inst.zašt.prekidač C16A /1P;BMO 17116,Schrack | kom. | 4
| Inst.zašt.prekidač C25A /3P;BMO 17325,Schrack | kom. | 1
| Inst.zašt.prekidač C25A /1P;BMO 17125,Schrack | kom. | 1
| Inst.zašt.prekidač C20A /3P;BMO 17320,Schrack | kom. | 1
| Inst.zašt.prekida B6A /1P;BMO 18106,Schrack | kom | 1
| Ostali sitniji montažni materijal,POK kanali,vezice, ožičenje,sabirnice,zaštite,natpisne pločice, vijci, matice,radionički nacrt,atesti o radioničkom ispitivanju | komplet | 1
| komplet kom | 1
2.2 Razdjelnik ambulante RA1, RA2 i RA3
Ugradni razdjelnik sa vratima i bravom,jednoredni, sa 22 osigurača u redu,dim 500x166x110 mm,tip kao DW4HE 122 + okvir DW4HR1,Schrack, sa slijedećim elementima:
| Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka) P+N; 40-2-0.03/AC;tip kao BC 004 103,Schrack | kom. | 1
| Katodni odvodnik prenapona VVM,TII,255V/20 kA,+ podnožje VARTEC TII (ISO 10310),Schrack | kom. | 2
| Inst.zašt.prekidač B16A /1P;BMO 18116,Schrack | kom. | 5
| Inst.zašt.prekidač B10A /1P;BMO 18110,Schrack | kom. | 1
| Inst.zašt.prekidač C10A /1P;BMO 17110,Schrack | kom. | 4
| Instal.zaštit.prekidač C6A /1P;prekidna moć 15kA | kom. | 3
| Instal.zaštit.prekidač C4A /1P;prekidna moć 15kA | kom. | 2
| Ostali sitniji montažni materijal,POK kanali,vezice, ožičenje,sabirnice,zaštite,natpisne pločice, vijci, matice,radionički nacrt,atesti o radioničkom ispitivanju | komplet | 1
| komplet kom | 3
2.3 Razdjelnik ambulante RA4
Ugradni razdjelnik sa vratima i bravom,jednoredni, sa 22 osigurača u redu,dim 500x166x110 mm,tip kao DW4HE 122 + okvir DW4HR1,Schrack, sa slijedećim elementima:
| Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka) P+N; 40-2-0.03/AC;tip kao BC 004 103,Schrack | kom. | 1
| Katodni odvodnik prenapona VVM,TII,255V/20 kA,+ podnožje VARTEC TII (ISO 10310),Schrack | kom. | 2
| Instalacioni sklopnik R20-20,2P,ETICON | kom. | 2
| Infra crveni rele za rasvjetu ulaza u garažu u kompletu sa 2 senzora | kom. | 1
| Foto rele (forel) za rasvjetu prost oko garaže,u kompletu sa sondom | kom. | 1
| Inst.zašt.prekidač B16A /1P;BMO 18116,Schrack | kom. | 6
| Inst.zašt.prekidač B10A /1P;BMO 18110,Schrack | kom. | 1
| Inst.zašt.prekidač C10A /1P;BMO 17110,Schrack | kom. | 4
| Ostali sitniji montažni materijal,POK kanali,vezice, ožičenje,sabirnice,zaštite,natpisne pločice, vijci, matice,radionički nacrt,atesti o radioničkom ispitivanju | komplet | 1
| komplet kom | 1
2.4 Razdjelnik ambulante RA5,RA6
Ugradni razdjelnik sa vratima i bravom,jednoredni, sa 22 osigurača u redu,dim 500x166x110 mm,tip kao DW4HE 122 + okvir DW4HR1,Schrack, sa slijedećim elementima:
| Zaštitni uređaj diferencijalne struje (FID sklopka) P+N; 40-2-0.03/AC;tip kao BC 004 103,Schrack | kom. | 1
|  | kom. | 1
| Katodni odvodnik prenapona VVM,TII,255V/20 kA,+ podnožje VARTEC TII (ISO 10310),Schrack | kom. | 2
| Inst.zašt.prekidač B16A /1P;BMO 18116,Schrack | kom. | 4
| Inst.zašt.prekidač B10A /1P;BMO 18110,Schrack | kom. | 1
| Inst.zašt.prekidač C10A /1P;BMO 17110,Schrack | kom. | 2
Inst.zašt.prekidač C10A /1P;BMO 17110,Schrack
| Inst.zašt.prekidač C16A /1P;BMO 17116,Schrack | kom. | 1
| Ostali sitniji montažni materijal,POK kanali,vezice, ožičenje,sabirnice,zaštite,natpisne pločice, vijci, matice,radionički nacrt,atesti o radioničkom ispitivanju | komplet | 1
| komplet kom | 2
| RAZVODNI UREĐAJI : |  |  | U K U P N O:
3.0. RASVJETA
3.1 Svjetiljke i pribor
R.br. | OPIS RADOVA | JED.MJ. | KOL. | JED. CIJ. u Kn | UKUPNO u Kn
3.1. | Dobava i montaža ugradnog downlightera aluminijskog kućišta s LED izvorom svjetla snage 25W, minimalnog svjetlosnog toka 2280lm, 4000K, IP44, IK07, tip kao Sylvania Syl-Lighter LED | kom. | 23
3.2. | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke, dimenzija 597x597mm,prizmatičnog PMMA difuzora, kućište od čelika, snage 31W, 4000K, ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke 3260 lm, IP43, tip kao Intralighting 106 PR | kom. | 31
3.3. | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke, dimenzija 597x597mm,prizmatičnog PMMA difuzora, kućište od čelika, snage 23W, 4000K, ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke 2540 lm, IP43, tip kao Intralighting 106 PR | kom. | 18
3.4. | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke snage 24W, ukupnog svjetlosnog toka svjetiljke 1600lm, 4000K, zaštite IP65 i IK10, tip kao Philips Coreline Wall-mounted WL120V | kom. | 11
Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, polikarbonatno kućište i difuzor, 4000K, CRI>=80, CLI, IP65, IK08, 23W, 2200lm, tip kao Philips Coreline Waterproof WT120C
3.5. | Dobava i montaža ugradne zakretne LED svjetiljke aluminijskog kućišta, snage 11W, svjetlosni tok svjetiljke 650lm, 4000K, CRI≥80, CLII, IP54, IK02, tip kao Philips Coreline Recessed Spot RS141B | kom. | 16
3.6. | Dobava i montaža ugradne panik svjetiljke snage 5W i autonomije 3h u pripravnom spoju simetrične distribucije svjetla, tip kao Cooper Micropoint 2 | kom. | 9
| Dobava i montaža ugradne panik svjetiljke snage 5W i autonomije 3h u pripravnom spoju asimetrične distribucije svjetla, tip kao Cooper Micropoint 2 |  | 7 | 1150
3.7. | Dobava i montaža ugradne panik svjetiljke snage 5W i autonomije 3h u pripravnom spoju asimetrične distribucije svjetla, tip kao Cooper Micropoint 2 | kom. | 7
3.8. | Dobava i montaža nadgradne LED panik svjetiljke 8W autonomije 3h u trajnom spoju s piktogramom ravno. Tip kao: Cooper Velos | kom. | 3
3.9. | Dobava i montaža nadgradne LED panik svjetiljke 8W autonomije 3h u trajnom spoju s dvostranim piktogramom lijevo-desno. Tip kao: Cooper Velos | kom. | 2
| SVJETILJKE UKUPNO : |  |  | U K U P N O:
3.2 Sklopne naprave
R.br. | OPIS RADOVA | JED.MJ. | KOL. | JED. CIJ. u Kn | UKUPNO u Kn
1 | Podžbukna sklopka 10A,230V,tip kao VIMAR ili po izboru investitora,komplet sa okvirima i ostalim priborom,boja po izboru investitora:
| obična sklopka | kom. | 32
izmjenična sklopka
| izmjenična sklopka | kom. | 28
| križna sklopka | kom. | 2
komplet kom
| komplet kom | 1
Napomena : svi uputnici ventilatora su obuhvaćeni u troškovniku strojarskog projekta,a u ovom projeku je obuhvaćeno samo ožičenje.
3.3 Kabeli i pribor za rasvjetu
R.br. | OPIS RADOVA | JED.MJ. | KOL. | JED. CIJ. u Kn | UKUPNO u Kn
Napomena: Kabeli se polažu podžbukno u cijevima,zatim na perforirane police u spuštenom plafonu,te eventualno u podu u odgovarajućim CS cijevima
| Kabel PPY 3x1,5 mm2 | m | 180
1 | Kabel PPY 3x1,5 mm2 | m | 980
| Kabel PP00Y 4x1,5 mm2 | m | 40
| Kabel PPY 4x1,5 mm2 | m | 30
| Kabel PP 2x1,5 mm2 | m | 150
| komplet kom | 1
2 | Dobava i montaža instalacijskih cijevi -p/žb plastična CS cijev promjera 20mm | m | 300
| Dobava i montaža instalacijskih cijevi -p/žb plastična CS cijev promjera 16mm | m | 480
| Dobava i montaža instalacijskih cijevi - plastična PNTcijev promjera 16mm | m | 40
| komplet kom | 1
3 | Ostali sitni i spojni nepredviđeni materijal | komplet | 1
| RASVJETA : |  |  | U K U P N O:
4.0 Termika i EMP pogon
Napomena: Kabeli se polažu podžbukno u cijevima,zatim na perforirane police u spuštenom plafonu,te eventualno u podu u odgovarajućim CS cijevima
4.1 Kabeli termike i EMP,utičnice,priključci i cijevi
R.br. | OPIS RADOVA | JED.MJ. | KOL. | JED. CIJ. u Kn | UKUPNO u Kn
OPIS RADOVA
1 | Kabel PPY 3x2,5mm² | m | 1220
| Kabel PPY 3x1,5mm² | m | 95
Kabel PPY 3x1,5mm²
| Kabel PPY 5x1,5mm² | m | 25
| Kabel LiYCY 7x0,75 mm² | m | 40
| Kabel LiYCY 7x1,5 mm² | m | 10
| komplet kom | 1
2 | Dobava i montaža instalacijskih cijevi - plastična C/S cijev promjera 25mm | m | 90
| Dobava i montaža instalacijskih cijevi - plastična C/S cijev promjera 20mm | m | 140
Dobava i montaža instalacijskih cijevi -p/žb plastična CS cijev promjera 16mm
| Dobava i montaža instalacijskih cijevi - plastična C/S cijev promjera 16mm | m | 580
| Dobava i montaža instalacijskih cijevi - plastična PNTcijev promjera 16mm | m | 200
| komplet kom | 1
3 | Ostali sitni i spojni nepredviđeni materijal | komplet | 1
4 | Utičnica podžbukna,16A,250V,proizvod kao VIMAR, komplet sa ugradnim okvirima, montažnim priborom i zidnom ugradnom kutijom,boja i tip po izboru investitora | kom | 70
5 | Utičnica podžbukna,16A,250V,proizvod kao VIMAR,dvostruka,komplet sa ugradnim okvirima, montažnim priborom i zidnom ugradnom kutijom, boja i tip po izboru investitora | kom | 31
5 | Utičnica podžbukna,16A,250V,proizvod kao VIMAR,dvostruka,komplet sa ugradnim okvirima, montažnim priborom i zidnom ugradnom kutijom, boja i tip po izboru investitora | kom | 42
6 | Kutija (izvod)za stalni priključak na el.instalaciju 16A,230V, monofazna izvodna mjesta za: ventilatore u san.čvorovima,zubarske stolice, unutrašnje klima jedinice (fan coile stropne) i fenomate | kom | 23
7 | Kutija (izvod)za stalni priključak na el.instalaciju za bojler PTV (monof.), za vanjske klima jedinice (mon.i trof.) i kompresor (mon.) | kom | 6
| KABELI,TERMIKA,EMP,UTIČNICE I CIJEVI : |  |  | U K U P N O:
4.2 Ostali radovi i materijal
R.br. | OPIS RADOVA | JED.MJ. | KOL. | JED. CIJ. u Kn | UKUPNO u Kn
1 | Kutija za izjednačenje potencijala,podžbukna sa sabirnicom | kom | 9
2 | Vod za izjednačenje potencijala P-Y 4mm² prosječne dužine 6m | kom | 9
3 | Vod za izjednačenje potencijala P-Y 10mm² prosječne dužine 10m | kom | 6
4 | Obujmice i spojevi sa metalnim masama za IP, komplet | kom | 15
5 | Tipkalo u nuždi,isklop,podžbukno | kom | 1
6 | Kabel PPY 3x1,5mm² za spoj tipkala u nuždi | m | 10
7 | Dobava i montaža instalacijskih cijevi - plastične CS cijevi promjera 16mm | m | 24
7 | Kutija (izvod)za stalni priključak na el.instalaciju 16A,230V,monofazba izvodna mjesta za vanjske klima jedinice i kompresor | kom | 8
7 | Dobava i montaža instalacijskih cijevi - plastične CS cijevi promjera 16mm | m | 10
| TERMIKA I EMP POGON : |  |  | U K U P N O:
5.0 Energetski kabeli i kabel trase
5.0 Energetski kabeli i kabel trase
R.br. | OPIS RADOVA | JED.MJ. | KOL. | JED. CIJ. u Kn | UKUPNO u Kn
1 | Perforirana kabelska trasa s pripadnim spojnicama nosačima i poklopcem ZEP PKK 50 | m | 40
2 | Perforirana kabelska trasa s pripadnim spojnicama nosačima i poklopcem ZEP PKK 100 | m | 40
3 | Perforirana kabelska trasa s pripadnim spojnicama nosačima i poklopcem ZEP PKK 200 | m | 10
4 | Kabel PP00Y 3x10mm² | m | 20
5 | Kabel PP00Y 3x6mm² | m | 110
6 | Kabel PP00Y 5x4mm² | m | 50
7 | Kabel PP00Y 3x4mm² | m | 50
8 | Dobava i montaža instalacijskih cijevi - plastične CS cijevi raznih promjera,23-29mm | m | 160
9 | Ostali sitni i spojni materijal | paušalno | 1
| ENERGETSKI KABELI I TRASE : |  |  | U K U P N O:
6.0 Ispitivanje i mjerenje
R.br. | OPIS RADOVA | JED.MJ. | KOL. | JED. CIJ. u Kn | UKUPNO u Kn
1 | Funkcionalno ispitivanje i mjerenje elektroinstalacije s otklanjanjem mogućih grešaka | paušalno | 1
2 | Puštanje u rad izvedene elektroinstalacije jake struje te izdavanje odgovarajućih atesta od strane ovlaštene organizacije | paušalno | 1
3 | Primopredaja radova na elektroinstalacijama jake struje korisniku,izrada zapisnika i puštanje u pogon | paušalno | 1
| ISPITIVANJE I MJERENJE : |  |  | U K U P N O:
| I JAKA STRUJA : | S V E U K U P N O:
II SLABA STRUJA
1.0 Instalacija strukturnog kabliranja(telefon i informatika)
R.br. | OPIS RADOVA | JED.MJ. | KOL. | JED. CIJ. u Kn | UKUPNO u Kn
1 | Dobava, isporuka i polaganje PVC cijevi Ф50mm,dužine 20m, od postojećeg GRT ili UKO-2 ormara u prizemlju do novog komunikacijskog ormara, komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | kom | 1
2 | Dobava, isporuka i montaža informatičko-komunikacijskog ormarića KO koji se ugrađuje nadžbukno u prostor sa GRK.Uz ormarić se isporučuju nosači za reglete, komplet s regletama 10x2,zatim nosači za ugradnju pasivne opreme te ostala montažna oprema (čičak vezice, matice, vijci i sl.) Dimenzije ormarića KO će se odrediti naknadno od strane isporučitelja pasivne opreme nakon što se ista posloži prema specifikaciji i željama investitora.U opremu spadaju:
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
patch kabel cat.6-1m
dvostruka nadgradna šuko priključnica
|  | komplet | 1
okvir patch panela 10",1U-Conteg/DP-MP-S1U
prihvatnik za module za 10" okvir-Panduit/CFFP4
RJ45 utični modul cat6,neoklopljeni -Panduit/ CJ688T GAW
vodilica kabela za aranžiranje kabela unutar ormarića
| patch kabel cat.6-1m | komplet | 1
dvostruka nadgradna šuko priključnica
3 | Dobava, isporuka i polaganje kabela P/Fy 1x10mm2 u cijevi CS20 za izjednačenje potencijala KO ormara. Komplet sa sitnim spojnim i montažnim materijalom. | m | 5
4 | Dobava, isporuka i uvlačenje voda u instalacijsku CS cijev te polaganje dijelom p/ž u zidu prilikom izgradnje, dijelom u prethodno išteman šlic, dijelom slobodno ostavljeno, sa izradom svih spojeva.
Odnosi se na dionice od komunikacijskog ormarića KO do telefonskih i računalnih priključnica. Prosječno se po priključnom mjestu polaže kabela i cijevi:
UTP CAT.6/CS20 m 16
| Komplet sa svim priborom za postavljanje CS cijevi, razvodnim kutijama, cijevima i spajanjem. | komplet | 34
5 | Dobava, isporuka i montaža jednostruke ugradne telefonske/informatičke priključnice RJ 45 CAT.6, kao tip VIMAR PLANA | kom | 28
6 | Dobava, isporuka i montaža jednostruke informat. nadgradne priključnice RJ 45 CAT.6, za event.spoj na zubarsku stolicu iz poda. |  | 2
7 | Pregled, ispitivanje i mjerenje ispravnosti instalacije, te puštanje u pogon.. | komplet | 1
8 | Parametriranje sustava, pripremni i završni radovi, ispitivanje instalacije, puštanje u pogon, usmena i pismena uputstva, izdavanje uvjerenja i knjige pregleda. | komplet | 1
9 | Izdavanje atesta od ovlaštene stručne organizacije, te stručni izvještaj (izjava) o kvaliteti izvedene instalacije. Paušalno | komplet | 1
10 | Sitni spojni i montažni materijal, sitni i nepredviđeni materijal potreban da se instalacija dovede do pune funkcionalnosti, te preda investitoru na korištenje. Paušalno | komplet | 1
| TELEFON I INFORMATIKA : |  |  | U K U P N O:
| II SLABA STRUJA : | S V E U K U P N O:
| KOMPLETNA ELEKTRO INSTALACIJA: | S V E U K U P N O:
Projektant :
| IGOR UJDUROVIĆ dipl.ing.el br.ovl.751 | IGOPROJEKT d.o.o. - Split, ul.Slobode 3
Split,svibanj,2016.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO – ZANATSKI RADOVI | …………………………………………..
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | ……………………………………………..
INSTALACIJA VODE I KANALIZACIJE | ……………………………………………..
TERMO INSTALACIJE | ……………………………………………..
UKUPNO ( bez PDV-a ):
PDV 25 %
SVEUKUPNO SA PDV-om